LINEA DE CONDUCCION DESARENADOR – TANQUE.

(CONDUCCIÓN FORZADA)

# POR: ANDRES R GARCIA M (ANGAR18)

# USER-RPL

# PLATAFORMA 48G

# argarcia35@ucatolica.edu.co

www.angar18software.cjb.net

Este pequeño programa le servirá para agilizar los cálculos en el aula de clase en lo referente a la materia de acueductos y mas específicamente a la línea de conducción entre el desarenador y el tanque de distribución o entre el desarenador y la caseta de cloración. Se supone con antelación que dentro de la conducción no existen cámaras de quiebre y además que es una conducción forzada, es decir que la línea como tal no supera a la línea piezometrica.

El método utilizado es el de Hazen-Williams que es empleado para cualquier material entre 0.05 m y 3.5 m de diámetro.

En este tipo de conducciones deben instalarse accesorios especiales como válvulas de purga y ventosas.

## Lo primero que debe hacer es poner la librería en el nivel 1 de la pila:

Luego presione 0 STO.

Apague y luego encienda su calculadora y ya tendrá instalada la librería.

Vamos a suponer el siguiente ejemplo:

## Caudal 0.065 m^3

## Longitud de la conducción 5000 m

Cota de salida del desarenador 87.35

Cota de llegada 65.35

Perdidas por accesorios (supuestas) 2 m + 1 m sobre el tanque para que no llegue apenas.

Entonces entre a la librería y pulse INICIO. Aparecerá una pantalla así:

## C = 150 PVC

Presione ENTER para empezar.

El primer dato que pide es el caudal que va a transportar la conducción.

Para el ejemplo 0.065 m^3. Introdúzcalo sin las unidades (0.065) y presione ENTER.

El segundo dato que pedirá será el coeficiente del tubo (C). Escriba el valor (150) y presione ENTER.

El siguiente valor es la longitud de la conducción. (5000) y presione ENTER.

Luego pedirá el porcentaje que desea sumarle al longitud total, ya que el valor de la longitud de la conducción introducido anteriormente es longitud horizontal. Entonces este valor (porcentaje) es una corrección por topografía. Si no desea sumarle nada ponga 0 ENTER.

Para nuestro ejemplo 5%. Introduzca 5 ENTER.

Cota de salida del desarenador 87.35 ENTER

Cota de entrada al tanque 65.35 ENTER

Perdidas por accesorios supuestas 2 ENTER

Introducidos estos datos nos arrojara el valor de la pendiente, diámetro y la cabeza resultante es decir restando lo que se pierde por accesorios.

Presione ENTER para continuar.

Luego pide el valor de los diámetros. Dado que 10.67” no es un valor comercial entonces tomamos 2 valores. El inmediatamente menor y el inmediatamente menor a 10.67” en este caso 10” y 12”.

Estos valores deben ser introducidos en lista {D1 D2}. Para el ejemplo:
{10 12} ENTER.

Arrojara los siguientes valores:

## J1: Pendiente tramo 1

J2: Pendiente tramo 2

L1: Longitud tramo 1

L2: Longitud tramo 2

V1: Velocidad en el tramo 1

V2: Velocidad en el tramo 2

H: Este valor de H se debe verificar el dado anteriormente y debe dar mínimo los 19 m que nos había dado anteriormente.

Para continuar presione la tecla de menú SIGA.

Preguntara que si desea adoptar los valores de L dados, es decir L1= 2931.03

L2= 2318.97.

Para efectos prácticos adoptaremos valores “cerrados” de L1 y L2.

Pero si desea dejar los mismos valores presione la tecla de menú IGUAL.

Entonces adoptando valores cerrados de L1 y L2 presionaremos la tecla de menú OTROS.

Los nuevos valores de L1 y L2 deben introducirse en lista:
{2930 2320} ENTER.

Luego nos llevara a calcular las perdidas por accesorios.

Para esto vamos a suponer que nuestra conducción tiene los siguientes accesorios:

| ACCESORIO | 10” | 12” |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 1 |  |  |
| Válvulas | 3 | 3 |  |
| T paso directo | 1 | 1 |  |
| Ampliación | 1 |  |  |
| Codos de 90 | 1 | 1 |  |
| Codos 45 | 6 | 4 |  |
| Codos 22 1/2 | 10 | 8 |  |
| Codos 11 1/4 |  | 5 |  |
| Salida |  | 1 |  |

Esto quiere decir por ejemplo que válvulas hay 3 en el tramo 1 y 3 en el tramo 2.

Para estos cálculos debemos construir una tabla como la siguiente:

| ACCESORIO | K | 10" | 12" | V12/2g | V22/2g | hf1 | hf2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S | S |

Donde:
ACCESORIO: Tipo de accesorio. EJ: Válvula, T, codo etc.

K: Coeficiente de perdida del accesorio que se saca de una tabla.

10”: Diámetro del tramo 1

12”: Diámetro del tramo 2

hf: Perdida en m producida por el accesorio.

Entonces presionamos ENTER.

Nos dará el valor de la cabeza de velocidad del tramo 1= 0.08 y la cabeza de velocidad del tramo 2= 0.04.

Luego nos pregunta que si vamos a calcular valores de K para los codos.

Entonces como en nuestra conducción tenemos varios codos, presionamos la tecla de menú SI.

Estos valores de K son calculados mediante la formula

K= 0.25*   (/90).

Entonces nos pregunta cuantos codos son. Para nuestro ejemplo tenemos 4 tipos de codos (90, 45, 22 1/2, 11 ¼) Entonces 4 ENTER.

Nos pregunta el ángulo del codo 1. Entonces será 90 ENTER y nos da el valor del k para codo de 90 = 0.25

Presionamos ENTER.

Nos pide ángulo del codo 2 Entonces será 45 ENTER y nos da el valor del k para codo de 45 = 0.18 y ENTER.

Nos pide ángulo del codo 3 Entonces será 22.5 ENTER y nos da el valor del k para codo de 22.5 = 0.13 y ENTER.

Nos pide ángulo del codo 4 Entonces será 11.25 ENTER y nos da el valor del k para codo de 11.25 = 0.09 y ENTER.

Ahora nos pregunta que cuantos tipos de accesorios hay en el tramo 1. Entonces para nuestro ejemplo hay 7:

Entrada

Válvulas

T paso directo

Ampliación

Codos de 90

Codos 45

Codos 22 1/2

Entonces 7 ENTER.

Luego nos preguntara el numero de accesorios del tipo 1, es decir entrada. Como solo hay una entonces 1 ENTER. Luego pedira el K del accesorio que para este caso es entrada, por tabla K= 0.5

Entonces será 0.5 ENTER.

Entonces arroja el valor de la perdida en m de la entrada hf= 0.04 m

Presionamos ENTER

Nos pedirá el numero de accesorios del tipo 2, es decir válvulas. Como hay 3 entonces 3 ENTER. Luego pedirá el K del accesorio que para este caso es válvula, por tabla K = 0.2

Entonces será 0.2 ENTER.

Entonces arroja el valor de la perdida en m de la válvula hf= 0.048 m

Presionamos ENTER

Nos pedirá el numero de accesorios del tipo 3, es decir T de paso directo. Como hay 1 entonces 1 ENTER. Luego pedirá el K del accesorio que para este caso es T de paso directo, por tabla K = 0.6

Entonces será 0.6 ENTER.

Entonces arroja el valor de la perdida en m de la T de paso directo              hf= 0.048 m.

Presionamos ENTER

Nos pedirá el numero de accesorios del tipo 4, es decir ampliación. Como hay 1 entonces 1 ENTER. Luego pedirá el K del accesorio que para este caso es ampliación, por tabla K = 0.3

Entonces será 0.3 ENTER.

Entonces arroja el valor de la perdida en m de la T de paso directo              hf= 0.024 m.

Presionamos ENTER

Nos pedirá el numero de accesorios del tipo 5, es decir codos de 90. Como hay 1 entonces 1 ENTER. Luego pedirá el K del accesorio que para este caso es codo de 90, este valor fue calculado anteriormente. K = 0.25

Entonces será 0.25 ENTER.

Entonces arroja el valor de la perdida en m del codo de 90 hf= 0.02 m.

Presionamos ENTER

Nos pedirá el numero de accesorios del tipo 6, es decir codos de 45. Como hay 6 entonces 6 ENTER. Luego pedirá el K del accesorio que para este caso es codo de 45, este valor fue calculado anteriormente. K = 0.18

Entonces será 0.18 ENTER.

Entonces arroja el valor de la perdida en m del codo de 45 hf= 0.086 m.

Presionamos ENTER

Nos pedirá el numero de accesorios del tipo 7, es decir codos de 22 1/2. Como hay 10 entonces 10 ENTER. Luego pedirá el K del accesorio que para este caso es codo de 22 1/2, este valor fue calculado anteriormente. K = 0.13

Entonces será 0.13 ENTER.

Entonces arroja el valor de la perdida en m del codo de 22 1/2 hf= 0.104 m.

Presionamos ENTER

Ahora nos pedirá el numero de accesorios del tramo 2. Todo lo que sigue se hace de la misma manera que para el tramo 1.

Terminados los cálculos para el tramo 2 nos dará la sumatoria de perdidas por accesorios en el tramo 1

Presionamos ENTER.

Luego nos da la sumatoria de perdidas por accesorios en el tramo 2

Luego nos da la sumatoria total de perdidas por accesorios (en m).

Recordemos que estas perdidas para nuestro ejemplo no pueden superiores a 2 m que fueron las perdidas que supusimos al inicio.

0.5568 m < 2 m OK.

Entonces con los valores hallados llenamos nuestra tabla:

| ACCESORIO | K | 10" | 12" | V12/2g | V22/2g | hf1 | hf2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 0,5 | 1 |  | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| Valvulas | 0,2 | 3 | 3 | 0,08 | 0,04 | 0,048 | 0,024 |
| T de paso directo | 0,6 | 1 | 1 | 0,08 | 0,04 | 0,048 | 0,024 |
| Ampliacion | 0,3 | 1 |  | 0,08 | 0,04 | 0,024 | 0 |
| Codos de 90 | 0,25 | 1 | 1 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Codos de 45 | 0,18 | 6 | 4 | 0,08 | 0,04 | 0,0864 | 0,0288 |
| Codos de 22 1/2 | 0,13 | 10 | 8 | 0,08 | 0,04 | 0,104 | 0,0416 |
| Codos de 11 1/4 | 0,09 |  | 5 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0,018 |
| Salida | 1 |  | 1 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Presionamos ENTER para salir.

Cualquier duda o comentario escríbame por favor a argarcia35@ucatolica.edu.co.