ACUEDUCTOS.

TANQUES.

( ALMACENAMIENTO Y SUCCION )

POR: ANDRES R GARCIA M.

argarcia35@ucatolica.edu.co

www.geocities.com/andresgarcia35

# LIBRERÍA # 1550

Este programa le será útil para predimensionar tanques de almacenamiento y succión por el método de la curva integral.

Primero ejecute la tecla de menú inicio de la librería. Le aparecerá una pantalla con dos opciones:
1. Diseñar para suministro horario continuo de 24 horas.

2. Diseñar para suministro horario no continuo.

Supongamos que queremos diseñar un tanque con suministro horario continuo y con consumo continuo, entonces la opcion sera la 1.

El primer dato que pedirá el programa será el caudal. Supongamos un caudal de 0.1m^3/s.

El segundo dato que pide el programa son los porcentajes de consumo. Para esto vamos a suponer que los consumos son los que hace la población en las 24 horas del día:

| HORA | CONSUMOS (%) |
| --- | --- |
| 0 1 | 1,5 |
| 1 2 | 1,7 |
| 2 3 | 1,7 |
| 3 4 | 2,9 |
| 4 5 | 2,9 |
| 5 6 | 4,2 |
| 6 7 | 4,3 |
| 7 8 | 5,2 |
| 8 9 | 5,8 |
| 9 10 | 6,6 |
| 10 11 | 5,2 |
| 11 12 | 8,3 |
| 12 13 | 6,9 |
| 13 14 | 5,8 |
| 14 15 | 5 |
| 15 16 | 4,6 |
| 16 17 | 4,4 |
| 17 18 | 4,2 |
| 18 19 | 5,4 |
| 19 20 | 4,2 |
| 20 21 | 4,2 |
| 21 22 | 2,5 |
| 22 23 | 1,5 |
| 23 0 | 1,1 |

Entonces deberá introducir los consumos dentro de una lista { }.

El siguiente dato a introducir es el suministro. Como es suministro horario continuo entonces este será 100/24 o 4.17.

Este valor debe introducirlo sin ningún delimitador.

A continuación el programa se tardara unos segundos realizando los cálculos y luego le aparecerá el volumen del tanque. Luego presione ENTER. En el directorio actual  aparecerán las siguientes variables:

SCONSUMO,  SUMINISTRO,  SSUMINISTRO,  S-C, S(S-C),   VOL,  VTANQUE (VOLUMEN DEL TANQUE).

Estas variables se necesitan para poder llenar la tabla que se encuentra a continuación (útil en los parciales o exámenes).

| HORA | CONSUMOS (%) | SCONSUMO | SUMINISTRO | SSUMINISTRO | S-C | S(S-C) | VOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 1,5 | 1,5 | 4,17 | 4,17 | 2,67 | 2,67 | 10,1 |
| 1 2 | 1,7 | 3,2 | 4,17 | 8,34 | 2,47 | 5,14 | 12,57 |
| 2 3 | 1,7 | 4,9 | 4,17 | 12,51 | 2,47 | 7,61 | 15,04 |
| 3 4 | 2,9 | 7,8 | 4,17 | 16,68 | 1,27 | 8,88 | 16,31 |
| 4 5 | 2,9 | 10,7 | 4,17 | 20,85 | 1,27 | 10,15 | 17,58 * |
| 5 6 | 4,2 | 14,9 | 4,17 | 25,02 | -0,03 | 10,12 | 17,55 |
| 6 7 | 4,3 | 19,2 | 4,17 | 29,19 | -0,13 | 9,99 | 17,42 |
| 7 8 | 5,2 | 24,4 | 4,17 | 33,36 | -1,03 | 8,96 | 16,39 |
| 8 9 | 5,8 | 30,2 | 4,17 | 37,53 | -1,63 | 7,33 | 14,76 |
| 9 10 | 6,6 | 36,8 | 4,17 | 41,7 | -2,43 | 4,9 | 12,33 |
| 10 11 | 5,2 | 42 | 4,17 | 45,87 | -1,03 | 3,87 | 11,3 |
| 11 12 | 8,3 | 50,3 | 4,17 | 50,04 | -4,13 | -0,26 | 7,17 |
| 12 13 | 6,9 | 57,2 | 4,17 | 54,21 | -2,73 | -2,99 | 4,44 |
| 13 14 | 5,8 | 63 | 4,17 | 58,38 | -1,63 | -4,62 | 2,81 |
| 14 15 | 5 | 68 | 4,17 | 62,55 | -0,83 | -5,45 | 1,98 |
| 15 16 | 4,6 | 72,6 | 4,17 | 66,72 | -0,43 | -5,88 | 1,55 |
| 16 17 | 4,4 | 77 | 4,17 | 70,89 | -0,23 | -6,11 | 1,32 |
| 17 18 | 4,2 | 81,2 | 4,17 | 75,06 | -0,03 | -6,14 | 1,29 |
| 18 19 | 5,4 | 86,6 | 4,17 | 79,23 | -1,23 | -7,37 | 0,06 |
| 19 20 | 4,2 | 90,8 | 4,17 | 83,4 | -0,03 | -7,4 | 0,03 |
| 20 21 | 4,2 | 95 | 4,17 | 87,57 | -0,03 | -7,43 * | 0 |
| 21 22 | 2,5 | 97,5 | 4,17 | 91,74 | 1,67 | -5,76 | 1,67 |
| 22 23 | 1,5 | 99 | 4,17 | 95,91 | 2,67 | -3,09 | 4,34 |
| 23 0 | 1,1 | 100 | 4,17 | 100,08 | 3,07 | -0,02 | 7,41 |

Ahora supongamos que queremos diseñar un tanque con suministro por bombeo y con consumo horario continuo (tanque elevado).

La introducción de los datos se hace de la misma forma lo que cambia es que el suministro ya no es continuo entonces dividimos 100 / las horas en que se bombea. EJ: Supongamos que se va a bombear agua 8horas al día. Entonces seria 100/8 = 12.5.

Entonces se coloca cero (0) en las horas que no se bombea y 12.5 en las horas que si se bombea.

Ahora supongamos que queremos diseñar un tanque con suministro continuo pero con consumo no continuo (tanque de succión).  Aquí cambiaríamos entonces los consumos ya que el consumo es lo que le estamos sacando. Dividimos entonces el total (100) sobre las horas en que se bombea de la misma forma que en el caso anterior.