Fórmulas de Renouard

Baja Presión  (p<500 mm c.d.a.)

P1−P2=232000⋅ds⋅Le⋅Q1.82⋅D−4.82

de donde se deduce que      D=232000⋅ds⋅Le⋅Q1.82P1−P214.82

Las presiones en mm c.d.a.

ds  como la densidad corregida del gas

Le como la longitud equivalente

Q es el caudal en m3/h

D es el diámetro en mm.

Fórmula válida siempre que se cumpla que   QD<150

********************************************

VELOCIDAD DEL GAS EN UN CONDUCTO

V = Q´H0´T3600´S´H1´T0

Q = Caudal del Gas en Condiciones Estándar: 15º y 760 mm Hg

H0= Presión atmosférica: 1,033 Kg./cm2

T = Temperatura absoluta del Gas: 273+tº (tºC)

S = Sección de la tubería en m2

H1 = Presión absoluta del Gas en Kg./cm2  ( 1.033+P. Relativa)

T0 = Temperatura absoluta de referencia (273+15=288ºK)

*********************************************