CÁLCULO DE UNA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)

Soporte: librería en User- RPL  (calculadoras Hewlett- Packard  49G)

Tamaño del programa: 23508 bytes.

Fecha: 25 – 4 – 2001

Autor: Luis Alberto Alonso Vidales:  lalonvid@alum.uax.es

INTRODUCCIÓN.

Este programa es capaz de dimensionar los elementos básicos de una depuradora. Estos son: Zona de desbaste, desarenador, decantador  primario, secundario, reactores biológicos, lechos bacterianos y línea de fango.

He procurado que el cálculo sea de la forma más automática posible, pero hay ciertas fases en la ejecución de algunos subprogramas, que hace falta algún ábaco o tabla de valores. En el programa lo indica; y para referencia utilizo el libro del que me ha dado clases de esto: Aurelio Fernández Lehmann, y el nombre del texto “Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales”. También puede utilizarse el libro de su padre “Depuración de aguas residuales” de Aurelio Fernández Muñoz, auténtico tocho donde los haya donde lo que no venga ahí no viene en ninguna parte.

Otro programa que te hará falta es el SOLVESYS, para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, el cual se utiliza para el cálculo de la sección de un desbaste.

No me hago responsable de posibles errores que se pudieran encontrar en un futuro, ni de las barbaridades que podáis hacer con este programa.

# Instalación del programa

Se trata de una librería, así que deberás instalarla en un puerto. Para ello pon la librería en la pila, escribe el número del puerto (1 por ejemplo) y a continuación  [STO]. Ahora deberás reiniciar la calculadora pulsando a la vez [ON] + [C]. Si vas a instalar el SOLVESYS, deberás repetir la misma operación. Vete al menú de librerías, allí encontrarás una que se llame EDAR. Métete dentro y aparecerá dos variables BEGIN y ABOUT. El primero es el menú principal del programa. El segundo es una pequeña presentación.

# Ejemplo de aplicación

Para comprender mejor el funcionamiento del programa, se va a resolver un ejemplo para la mejor asimilación.

Datos del problema:

Caudal medio: 750 m3/h

Caudal máximo: 1500 m3/h

DBO5 entrada (demanda biológica de oxígeno 5 días): 350 mg/l

DBO5 salida: 25 mg/l  (según normativas).

SS (sólidos en suspensión): 400 mg/l

Nº de líneas previstas: 2

Una vez conocidos lo datos, iniciamos el programa BEGIN, donde nos aparece un cuadro de menú. A partir de ahí se irá resolviendo.

- PRETRATAMIENTO

  - Cálculo de la sección de desbaste.

En este programa pide el caudal máximo POR LÍNEA en m3/s. Según nuestros datos será 1500/2/3600= 0.208 m3/s.

Dará una descripción de los valores aproximados de la base (A) y altura (D) de la sección a calcular. Para que esos valores sean válidos debe cumplir la condición impuesta en el cuadro.

Ahora se calcula usando la fórmula de Manning. Aquí es donde hace falta el SOLVESYS. Presentará 3 ecuaciones, y de las cuales tu puedes darle el coeficiente de Manning N, el caudal máximo Q, y las dimensiones. Vamos a darle el caudal Q de 0.208 m3/s y dejaremos que calcule también N, ya que tenemos bastantes ecuaciones. He supuesto la velocidad de 1 m/s y la pendiente de 0.5%. Para que deje el valor fijo de Q, se le quita el tic que tiene al lado. En este caso los valores de A=0.43 m, D=0.48 m. Y N=50.21. Si salen valores de Manning sospechosos modifica la velocidad que está puesta por defecto 1 m/s (búscalos en las ecuaciones).

  - Sobreancho de desbaste

En este programa pregunta los valores en m de la separación de barrotes (s), altura del conducto (H) y anchura del barrote (a).

Para este caso he puesto s=0.02 m, H=0.48 m, y a=0.01 m.

El caudal por línea es 0.208 m3/s, como antes.

Velocidad en m/s=1

Reja: al ser de 2 cm de separación es reja fina.

El sobreancho es 0.75 m, lógicamente mayor que A=0.43 m.

  - Pérdida de carga de rejas

En el dibujo inicial viene recogido los tipos de barrotes. Nótese que estos dibujos están vistos en planta. Para este caso cojo el tipo 2.

Separación= 0.02 m.

Altura sumergida de las barras= 0.48 m.

Ancho del barrote: 0.01 m

Velocidad de circulación: 1 m/s

% que queda retenido en la reja: oscila entre el 40 y el 0%. He tomado un 30%.

Ahora es cuando no queda más remedio que utilizar la tabla recogida en el libro de Aurelio (hijo) en la página 14, e interpolar doble para calcular el coeficiente K3. En el cuadro de entrada de datos ya vienen dos valores, que son los datos de nuestro caso, donde el valor superior representa los valores horizontales de la tabla, y el de abajo, los valores verticales. Yéndonos a la tabla debe quedarnos lo siguiente:

x1:0.6    x:0.6666   x2:0.7

y1:1       y:1.275     y2=1.4

f1: 1.20      f2:0.61

g1:1.15      g2: 0.58

El resultado de los coeficientes es de K1=2.04, K2=1 y K3=0.78

La pérdida de carga es de 8.12E-2 m.

Este valor ha de comprobarse si es admisible yendo al ábaco de la página 16.

  - Desarenador

El caudal sigue siendo el mismo que antes: 0.208 m3/s

Diámetro mínimo de las partículas a eliminar: 0.15 mm.

1<h/a<5    tomamos 1.1 Estos valores son dimensiones y viene recogido en el gráfico que muestra más tarde.

0.3<h1<0.8  tomamos 0.4

0.3<f<0.5   tomamos 0.3

Luego pide el valor de Vh (velocidad horizontal). La HP saca un valor que puedes tomar o bien ir a la tabla de la página 24 y tomar un valor. En este caso me quedo con el que da la calculadora.

- Ahora muestra el dibujo acotado de la sección de la MITAD de un desarenador. El completo sería exactamente hacerle la simetría a la izquierda a este dibujo.

Pulsamos [ENTER] y seguimos con el cálculo

El siguiente paso permite al usuario modificar los valores y redondearlos a su gusto. Para este caso h=1 m y a=0.9 m.

Tipo de rendimiento del desarenador. Le damos un rendimiento bueno (n=5).

En el siguiente input te da la relación entre el tiempo de reposo teórico t0 y el real t, asignados para 3 rendimientos de sedimentación que se adopta al desarenador. Estos valores los he sacado yo mismo de las tablas, por tanto el usuario es libre de utilizar él mismo el ábaco de la página 26. Para este problema he adoptado un rendimiento del 85%, por tanto t/t0=2.5.

En la pila devolverá los siguientes resultados:

Vh: velocidad horizontal en m/s = 0.24

S: superficie transversal del decantador en m2= 0.871

T0: tiempo teórico de reposo de la partícula en segundos =  74.07 seg.

T: tiempo de reposo real de la partícula en segundos = 185

L: longitud del desarenador = 44.18 m.

Tret: tiempo de retención en minutos (ha de ser inferior a 5 minutos)= 3

Vasc: velocidad ascensional en m/h = 18.8

Estos dos últimos valores han de comprobarse que no sean superiores a las tablas de la página 27

Vemos que la longitud es excesiva. Una solución es probar con una velocidad horizontal de 0.1 m/s.

- DECANTACIÓN PRIMARIA

Aquí te pide los caudales medio y máximos en m3/h. Le damos 750 y 1500 respectivamente.

Número de decantadores: obligatoriamente han de haber al menos 2, ya que el enunciado dice que hay dos líneas.

Velocidad ascensional para caudal medio: cojo el valor típico: 1.5  m/h

Idem para caudal máximo: 2.5 m/h

Tiempo de retención a caudal medio: cojo un valor entre el típico y el máximo: 2.5 h

Idem para caudal máximo: 1.5 h

Valor de la carga sobre vertedero. Cuidado que aquí te pide dos valores. En este caso le damos 9.5 para el Qmed, dejamos un espacio y le damos 18 para Qmax.

Te muestra el valor del radio. Esta opción está puesta por que en el dimensionamiento se utiliza valores redondos. En este caso el radio vale 10 m.

A continuación muestra los valores de cálculo de volumen para Qmed y Qmax, superficie de base ANTES de haber redondeado el radio. Hay que hacer hincapié en esto, ya que la primera iteración no tiene actualizado el valor de la superficie. De esta manera también le puedes poner el valor en el examen como si tu mismo lo hubieras calculado.

También te hace las comprobaciones de carga sobre vertedero, el diámetro máximo y la altura máxima. Para nuestro problema H=3.581 m, mayor que 3, hay que rectificar, para ello le decimos que si queremos modificar la altura, y le damos 3 m. De nuevo se redondea el radio. Le damos 11 m. Ahora comprobamos que todos los valores son permitidos. Nótese que la altura ha disminuido ligeramente respecto al valor que le hemos metido, ya que hemos jugado con el mismo volumen y se ha redondeado el radio. Si en el examen pones 3 m., el tío ni se da cuenta.

Ahora respondemos que no a la pregunta de cambiar la altura. Entonces saldrá un cuadro resumen con los valores finales y nuevas velocidades ascensionales para que compruebes que siguen estando correctas, así como la longitud de vertedero.

- DECANTACIÓN SECUNDARIA

2.1 Proceso de fangos activos

2.1.1 Cálculo del reactor biológico

Comenzamos introduciendo el caudal medio en m3/h =750

Nº de reactores a colocar: 2

DBO5 de entrada y salida en mg/l. Damos 350 y 25 respectivamente

% de DBO5 que consigue eliminar el decantador primario. Suele ser un 35%. OJO, que si piensas inutilizar un reactor de baja carga, aquí debes insertar un 0, ya que en este tipo de procesos no existe decantador primario

A continuación mostrará un mensaje con el rendimiento del reactor. La misma HP te aconseja si utilizar un reactor tipo convencional o de baja carga. Para este caso sale reactor convencional.

Tiempo de retención: 6 horas.

Carga másica: 0.3

Carga volúmica: 0.6

Concentración de MLSSV (sólidos en suspensión volátiles): 3000 mg/l

Dará distintas opciones del volumen que se ha obtenido para cada uno de los tres métodos. Pulsamos [ENTER] y te preguntará por el volumen final adoptado. Tomamos 3400 m3 por cada reactor. Entonces realiza las comprobaciones de Cm, Cv y Tret. En nuestro caso sale 0.2, 0.6 y 9.06 respectivamente, valores aceptables para ese volumen. Si no te convencen, puedes probar con otro volumen pulsando [SIN].

2.1.2 Cálculo del decantador secundario.

Pide exactamente los mismos datos que en el decantador primario. Para este ejercicio son estos:

Qmed: 750

Qmax: 1500

Nº de decantadores: 2

Vasc. Caudal medio: 0.8 (ya que hemos utilizado un reactor biológico convencional).

Vasc caudal máximo: 1.5

Tret caudal medio: 3 horas

Tret caudal máximo: 2 horas

Carga sobre vertedero a caudal medio: 5.7

Idem caudal máximo: 10.5

Sale un radio de 12.61, redondeamos a 13

Vemos en el gráfico que la altura no cumple, ya que debe estar entre 3 y 5 metros. Le damos a la opción de cambiar los valores y le ponemos una altura de 3 m. Nótese que en este caso no nos han vuelto a pedir redondear el radio, como en el caso del decantador primario, ya que sigue siendo el mismo. Esto es debido a que aquí la altura se queda corta, mientras que el otro caso era demasiado, y había que reducirla aumentando la superficie. Aquí lo que aumenta es el volumen.

Pulsamos la opción NO cambiar altura, y los resultados finales PARA CADA DECANTADOR son:

S horizontal = 530.93 m2

Volumen = 1592.78 m3

Vasc. Qmed = 0.7 m/h < 0.8 OK

Vasc. Qmax = 1.41 m/h <1.5 OK

Tret. Qmed = 4.24 h > 3  OK

Tret Qmax = 2.12 h > 2 OK

Diámetro = 26 m < 40m (menor incluso que 30 m – otros autores lo limitan a esta cifra- ).

Longitud de vertedero: 81.68 m.

2.2.1 Cálculo de un lecho bacteriano

Qmed: 750

Nº de lechos: 2

DBO de entrada y salida: 350 y 25 mg/l respectivamente

% que consigue eliminar el decantador primario: 35

Lechos bacterianos de doble etapa

El procedimiento es iterativo. Lo ideal es que los volúmenes del primer y segundo lecho sean parecidos. Un buen arranque de la iteración es utilizar 0.7 para el rendimiento del primer lecho.

Coef. De recirculación %: te lo pueden dar de dato, o por tablas. La HP ya te dice el más adecuando teniendo la DBO: 250

Ahora te pregunta el nuevo coef. De circulación  para el segundo lecho. Como puedes ver el valor es menor, ya que el primer lecho supuestamente ha conseguido eliminar un 70 % de DBO5. Utilizamos el que nos da la HP: 50

Los resultados indican el rendimiento de uno y otro, y el de conjunto, así como:

F1: factor de recirculación del lecho1= 2.24

F2: ídem para el lecho 2= 1.36

W1: kilos de DBO que llega al lecho 1= 4095

W2: ídem para el lecho 2 =1228.5

V1: volumen del lecho 1 = 974 m3

V2: ídem para el lecho 2 = 2940 m3

Como puede comprobarse, los volúmenes salen muy distintos. Convendría probar con otros rendimientos. Si pruebas con un rendimiento inicial de 0.76 saldrán volúmenes muy parecidos.

2.2.2 Cálculo del decantador secundario para lechos bacterianos

Voy a calcular el decantador del primer lecho, por tanto el coeficiente de recirculación es de 2.5 (250/100)

Qmed: 750

Qmax: 1500

Nº de decantadores: voy a colocar 4 (2 por cada línea), ya que con el coef. De recirculación voy a tener grandes caudales

Vasc. Caudal medio: 0.8

Vasc caudal máximo: 1.5

Tret caudal medio: 2.5 horas

Tret caudal máximo: 1.5 horas

Carga sobre vertedero caudal medio: 8.5

Idem para caudal máximo: 15

Sale el valor del radio 16.68 Tomamos 17 m

Vemos que no cumple  altura. Le ponemos un valor de 3 m.

Los resultados finales para cada decantador son:

Sh = 908 m2

VOL = 2723 m3

Vasc Q med = 0.72

Vasc Q max = 1.44

Tret Q med =  4.15

Tret Q max = 2.07

Diámetro = 34 m

Longitud de vertedero = 106.81 m

- LÍNEA DE FANGOS

Q med: 750

SS que hay en el decantador primario: 400

Concentración de fangos en el decantador 1 de tipo poceta: da tres valores a elegir para mínimo, típico y máximo. Tomamos 4 %

DBO entrada y de salida: 350 y 25 respectivamente.

% que elimina el decantador primario: 35

% concentración de fangos en el decantador secundario: 1

Kg. de sólidos en suspensión totales/kg. DBO5 en el decantador secundario: 0.75

Los resultados son:

Kg./d de fangos producidos por el decantador primario: 4320

Q m3/dia de fangos producidos por el decantador primario: 108

Kg./d del DEC. Secundario: 2734

Q para el secundario: 273.37

Kg. de sólidos en suspensión volátiles producidos por el decantador 1: 3456

Idem de sólidos fijos: 856

Idem para el decantador secundario: 2460.37 y 273.37 Kg. respectivamente

Elegimos digestión anaeróbica, con un rendimiento del 50% de eliminación.

Concentración de fangos que consigue alcanzar el espesador por gravedad: 8%.

Idem para espesador por flotación: 4%

Los resultados son:

Caudales producidos por espesamiento por gravedad y flotación: 54 y 68.34 m3/d

Concentración media: 6.45  %cumple

Kg salida del digestor para deshidratación: 4095.56 Kg.

Con este ejercicio creo que he tocado todos los puntos del programa. Si hay alguna duda mándame un e-mail a la dirección arriba comentada.

Espero que os sea útil el programa

 ALBERTO 2001