## Enunciado
Qdis = | 120 | (l/s) | [13 empty] | SISTEMA DE ECUACIONES
Aportes |  |  |  | Cotas del agua | [12 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | qn
T1 = | 72 | (l/s) |  | T1 | 2668.7
T2 = | 48 | (l/s) |  | T2 | 2659.2 | [10 empty] | ΣQ,A | F1= | 0: Qo; 1: - Q1; 3: - Q3; 6: - Q6 | - qA | = | 0
Consumos |  |  |  | Cotas tubería |  |  | Tramo | Nº | Qtram | D | Dc | V | L | C | K | ΣQ,B | F2= | 1: Q1; 2: - Q2 | - qB | = | 0
Nodo | qnodo |  |  | Nodo | ▼tub |  | T2-A | 0 | 48 | 0.24722 | 0.325 | 0.57861 | 840 | 150 | 199.274
A | 0.07 | 8.4 |  | A | 2608 |  | A-B | 1 | 15.3614 | 0.13985 | 0.15 | 0.86927 | 959.9 | 150 | 9833.4286 | ΣQ,C | F3= | 2: Q2; 4: + Q4 | - qC | = | 0
B | 0.08 | 9.6 |  | B | 2610 |  | B-C | 2 | 5.7614 | 0.085648 | 0.1 | 0.73356 | 923.5 | 150 | 68152.2671
C | 0.1 | 12 |  | C | 2605 |  | A-D | 3 | 12.1564 | 0.12441 | 0.125 | 0.99059 | 1000 | 150 | 24893.8257 | ΣQ,D | F4= | 3: Q3; 4: - Q4; 5: + Q5 | - qD | = | 0
D | 0.3 | 36 |  | D | 2620 |  | D-C | 4 | 6.2386 | 0.089125 | 0.1 | 0.79432 | 1000 | 150 | 73797.7987
E | 0.1 | 12 |  | E | 2600 |  | E-D | 5 | 30.0823 | 0.19571 | 0.2 | 0.95755 | 800 | 150 | 2018.9117 | ΣQ,E | F5= | 5: - Q5; 8: - Q8; 9: + Q9 | - qE | = | 0
F | 0.15 | 18 |  | F | 2612 |  | A-G | 6 | 12.0823 | 0.12403 | 0.125 | 0.98455 | 1050 | 150 | 26138.517
G | 0.2 | 24 |  | G | 2605 |  | F-G | 7 | 11.9177 | 0.12318 | 0.125 | 0.97114 | 1035.7 | 150 | 25782.5353 | ΣQ,F | F6= | 7: - Q7; 8: + Q8 | - qF | = | 0
Σ | 1 | 120 |  |  |  |  | E-F | 8 | 29.9177 | 0.19517 | 0.2 | 0.95231 | 960 | 150 | 2422.694
[7 empty] | T1-E | 9 | 72 | 0.30278 | 0.25 | 1.4668 | 1260 | 150 | 1072.6205 | ΣQ,G | F7= | 6: Q6; 7: + Q7 | - qG | = | 0
[16 empty] | ΣhfI | F8= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: + K7Q7n; 8: + K8Q8n |  | = | 0
[16 empty] | ΣhfII | F9= | 1: K1Q1n; 2: +K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n |  | = | 0
[16 empty] | ΣhfIII | F10= | 0: K0Q0n; 3: + K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | + (T1-T2) | = | 0
[5 empty] | 18 |  |  |  | 24
[7 empty] | 7 | [8 empty] | ECUACIONES DE NODO Ó CAUDAL
[7 empty] | 11.9177 |  | G
[5 empty] | F |  | 1035.7
6
12.0823
[5 empty] | 8 |  | Anillo I |  |  | 1050
29.9177
[5 empty] | 960 |  |  | 36 |  |  |  | 8.4
|  |  | 9 |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 0
|  |  | 72 |  |  |  | 30.0823 |  | 12.1564 |  |  | 48
| T1 |  | 1260 |  |  |  | 800 |  | 1000 |  |  | 840 |  | T2
| ▼agua | [12 empty] | ▼agua
| 2668.7 |  |  |  | 12 |  |  |  | Anillo II |  |  |  |  | 2657.2
[7 empty] | 4 |  |  |  | 1
[7 empty] | 6.2386 |  |  |  | 15.3614
[7 empty] | 1000 |  |  |  | 959.9
C
[8 empty] | 2 |  | B
5.7614
[6 empty] | 12 |  | 923.5 |  | 9.6
A
D
E

## (Q)c-Wood-Charles
Qdis = | 120 | (l/s) |  | COMPENSACION DE CAUDALES CON EL METODO LINEAL Y MATRICIAL DE WOOD Y CHARLES
Aportes |  |  |  | Cotas del agua
T1 = | 72 | (l/s) |  | T1 | 2668.7
T2 = | 48 | (l/s) |  | T2 | 2659.2 | [10 empty] | SISTEMA DE ECUACIONES DE LA RED
Consumos |  |  |  | Cotas tubería |  |  | Tramo | Nº | Qtram | D | Dc | V | L | C | K | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | q
Nodo | qnodo |  |  | Nodo | ▼tub |  | T2-A | 0 | 48 | 0.24722 | 0.325 | 0.57861 | 840 | 150 | 199.274
A | 0.07 | 8.4 |  | A | 2608 |  | A-B | 1 | 15.3614 | 0.13985 | 0.15 | 0.86927 | 959.9 | 150 | 9833.4286 | ΣQ,A | 0: Qo; 1: - Q1; 3: - Q3; 6: - Q6 | = | qA
B | 0.08 | 9.6 |  | B | 2610 |  | B-C | 2 | 5.7614 | 0.085648 | 0.1 | 0.73356 | 923.5 | 150 | 68152.2671 | ΣQ,B | 1: Q1; 2: - Q2 | = | qB
C | 0.1 | 12 |  | C | 2605 |  | A-D | 3 | 12.1564 | 0.12441 | 0.125 | 0.99059 | 1000 | 150 | 24893.8257 | ΣQ,C | [10 empty] | = | qC | bar: 2; 4
D | 0.3 | 36 |  | D | 2620 |  | D-C | 4 | 6.2386 | 0.089125 | 0.1 | 0.79432 | 1000 | 150 | 73797.7987 | ΣQ,D | 3: Q3; 4: - Q4; 5: Q5 | = | qD
E | 0.1 | 12 |  | E | 2600 |  | E-D | 5 | 30.0823 | 0.19571 | 0.2 | 0.95755 | 800 | 150 | 2018.9117 | ΣQ,E | 5: - Q5; 8: - Q8; 9: Q9 | = | qE
F | 0.15 | 18 |  | F | 2612 |  | A-G | 6 | 12.0823 | 0.12403 | 0.125 | 0.98455 | 1050 | 150 | 26138.517 | ΣQ,F | 7: - Q7; 8: Q8 | = | qF
G | 0.2 | 24 |  | G | 2605 |  | F-G | 7 | 11.9177 | 0.12318 | 0.125 | 0.97114 | 1035.7 | 150 | 25782.5353 | ΣQ,G | [10 empty] | = | qG | bar: 6 to 7
| 1 | 120 |  |  |  |  | E-F | 8 | 29.9177 | 0.19517 | 0.2 | 0.95231 | 960 | 150 | 2422.694 | Σhf1 | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[7 empty] | T1-E | 9 | 72 | 0.30278 | 0.25 | 1.4668 | 1260 | 150 | 1072.6205 | Σhf2 | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3 | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
LINEALIZACION DE LAS ECUACIONES hf = KQn = [K*Qn-1]*Q
[7 empty] | Anillo III - Virtual | [8 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[16 empty] | Ec0 | [11 empty] | Qo | = | qA | bar: 0 to 1; 3; 6
[5 empty] | 18 |  |  |  | 24 | [6 empty] | Ec1 | [11 empty] | Q1 | = | qB | bar: 1 to 2
[7 empty] | 7 | [8 empty] | Ec2 | [11 empty] | Q2 | = | qC | bar: 2; 4
[7 empty] | 11.9177 |  | G | [6 empty] | Ec3 | [11 empty] | Q3 | = | qD | bar: 3 to 5
[5 empty] | F |  | 1035.7 | [8 empty] | Ec4 | [10 empty] | * | Q4 | = | qE | bar: 5; 8 to 9
[16 empty] | Ec5 | [11 empty] | Q5 | = | qF | bar: 7 to 8
[10 empty] | 6 | [5 empty] | Ec6 | [11 empty] | Q6 | = | qG | bar: 6 to 7
[5 empty] | 8 |  | Anillo I |  |  | 12.0823 | [5 empty] | Ec7 | 3: K3Q3n-1; 5: -K5Q5n-1; 6: -K6Q6n-1; 7: K7Q7n-1; 8: K8Q8n-1 |  | Q7 | = | 0
[5 empty] | 29.9177 |  |  |  |  | 1050 | [5 empty] | Ec8 | 1: K1Q1n-1; 2: K2Q2n-1; 3: - K3Q3n-1; 4: -K4Q4n-1 |  | Q8 | = | 0
[5 empty] | 960 |  |  | 36 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | Ec9 | 0: K0Q0n-1; 3: K3Q3n-1; 5: -K5Q5n-1; 9: -K9Q9n-1 |  | Q9 | = | (T2-T1)
|  |  | 9 |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | DATOS:
|  |  | 72 |  |  |  | 30.0823 |  | 12.1564 |  |  | 48
| T1 |  | 1260 |  |  |  | 800 |  | 1000 |  |  | 840 |  | T2 |  | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ▼agua 2668,70 msnm | [12 empty] | ▼agua 2657,20 msnm |  | Qo | 0.048 | 0.015361 | 0.0057614 | 0.012156 | 0.0062386 | 0.030082 | 0.012082 | 0.011918 | 0.029918 | 0.072
[5 empty] | 12 |  |  | 4 | Anillo II | [6 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[8 empty] | 6.2386 |  |  | 1 |  |  |  |  | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[8 empty] | 1000 |  |  | 15.3614 |  |  |  |  | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[11 empty] | 959.9 |  |  |  |  | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
[7 empty] | C | [8 empty] | SISTEMA MATRICIAL [D]*{Q} ={q}
[8 empty] | 2 |  | B
[8 empty] | 5.7614 | [7 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[6 empty] | 12 |  | 923.5 |  | 9.6
[17 empty] | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | Qo | = | 0.0084
[17 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q1 | = | 0.0096
SISTEMA DE ECUACIONES | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q2 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q3 | = | 0.036
| Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | Q4 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | Q5 | = | 0.018
ΣQ,A | F1= | 0: Qo; 1: - Q1; 3: - Q3; 6: - Q6 | = | qA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Q6 | = | 0.024
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 581.2247 | 0 | -102.0089 | -607.1159 | 591.8919 | 121.8399 | 0 |  | Q7 | = | 0
ΣQ,B | F2= | 1: Q1; 2: - Q2 | = | qB |  |  |  | 0 | 280.2485 | 842.2644 | -581.2247 | -976.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q8 | = | 0
[17 empty] | 14.9923 | 0 | 0 | 581.2247 | 0 | -102.0089 | 0 | 0 | 0 | -113.997 |  | Q9 | = | -9.5
ΣQ,C | F3= | 2: Q2; 4: + Q4 | = | qC
[16 empty] | OPERACIONES MATRICIALES: {Q} = [D]-1*{q} | [11 empty] | q |  | Q
ΣQ,D | F4= | 3: Q3; 4: - Q4; 5: + Q5 | = | qD
[17 empty] | 0.97122 | 0.88914 | 0.64246 | 0.35661 | 0.21886 | 0.28826 | 0.6254 | -0.0005696 | 0.00029288 | 0.0019199 |  | 0.0084 | = | Qo | = | 0.041827
ΣQ,E | F5= | 5: - Q5; 8: - Q8; 9: + Q9 | = | qE |  |  |  | -0.0043909 | 0.87149 | 0.49845 | 0.06618 | 0.033387 | 0.029902 | 0.012973 | 2.8601e-05 | 0.00044289 | 0.00029288 |  | 0.0096 | = | Q1 | = | 0.015161
[17 empty] | -0.0043909 | -0.12851 | 0.49845 | 0.06618 | 0.033387 | 0.029902 | 0.012973 | 2.8601e-05 | 0.00044289 | 0.00029288 |  | 0.012 | = | Q2 | = | 0.0055613
ΣQ,F | F6= | 7: - Q7; 8: + Q8 | = | qF |  |  |  | -0.015853 | 0.018174 | 0.12044 | 0.23895 | 0.12054 | 0.10796 | 0.046841 | 0.00010327 | -0.00012142 | 0.0010574 |  | 0.036 | = | Q3 | = | 0.004557
[17 empty] | 0.0043909 | 0.12851 | 0.50155 | -0.06618 | -0.033387 | -0.029902 | -0.012973 | -2.8601e-05 | -0.00044289 | -0.00029288 |  | 0.012 | = | Q4 | = | 0.0064387
ΣQ,G | F7= | 6: Q6; 7: + Q7 | = | qG |  |  |  | 0.020244 | 0.11034 | 0.38111 | 0.69487 | -0.15393 | -0.13786 | -0.059814 | -0.00013187 | -0.00032148 | -0.0013503 | * | 0.018 | = | Q5 | = | 0.037882
[17 empty] | -0.0085396 | -0.00052416 | 0.023566 | 0.051481 | 0.064932 | 0.1504 | 0.56559 | -0.00070146 | -2.8601e-05 | 0.0005696 |  | 0.024 | = | Q6 | = | 0.013709
Σhf1 | F8= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: +K7Q7n; 8: +K8Q8n | = | 0 |  |  |  | 0.0085396 | 0.00052416 | -0.023566 | -0.051481 | -0.064932 | -0.1504 | 0.43441 | 0.00070146 | 2.8601e-05 | -0.0005696 |  | 0 | = | Q7 | = | 0.010291
[17 empty] | 0.0085396 | 0.00052416 | -0.023566 | -0.051481 | -0.064932 | 0.8496 | 0.43441 | 0.00070146 | 2.8601e-05 | -0.0005696 |  | 0 | = | Q8 | = | 0.028291
Σhf2 | F9= | 1: K1Q1n; 2: +K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0 |  |  |  | 0.028784 | 0.11086 | 0.35754 | 0.64339 | 0.78114 | 0.71174 | 0.3746 | 0.0005696 | -0.00029288 | -0.0019199 |  | -9.5 | = | Q9 | = | 0.078173
Σhf3 | F10= | 0: K0Q0n; 3: +K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | -(T1-T2) |  |  | VERIFICACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qi | 0.041827 | 0.015161 | 0.0055613 | 0.004557 | 0.0064387 | 0.037882 | 0.013709 | 0.010291 | 0.028291 | 0.078173
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
EN LAS ECUACIONES DE ENERGIA
[16 empty] | Σhf1= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[16 empty] | Σhf2= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
CALCULAR hf y VERIFICAR Σhf = 0
[16 empty] | Σhf1= | 3: 1.1481; 5: -4.7029; 6: -9.2682; 7: 5.3755; 8: 3.2867 | = | -4.1608
[16 empty] | Σhf2= | 1: 4.2017; 2: 4.5451; 3: -1.1481; 4: -6.4557 | = | 1.1431
[16 empty] | Σhf3= | 0: 0.55768; 3: 1.1481; 5: -4.7029; 9: -9.5584 | = | -3.0556
2a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Q | 0.041827 | 0.015161 | 0.0055613 | 0.004557 | 0.0064387 | 0.037882 | 0.013709 | 0.010291 | 0.028291 | 0.078173
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
SISTEMA MATRICIAL [D]*{Q} ={q}
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[17 empty] | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | Qo | = | 0.0084
[17 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q1 | = | 0.0096
[17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q2 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q3 | = | 0.036
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | Q4 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | Q5 | = | 0.018
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Q6 | = | 0.024
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 251.9359 | 0 | -124.1478 | -676.0851 | 522.337 | 116.1735 | 0 |  | Q7 | = | 0
[17 empty] | 0 | 277.1354 | 817.277 | -251.9359 | -1002.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q8 | = | 0
[17 empty] | 13.3331 | 0 | 0 | 251.9359 | 0 | -124.1478 | 0 | 0 | 0 | -122.273 |  | Q9 | = | -9.5
[16 empty] | OPERACIONES MATRICIALES: {Q} = [D]-1*{q} | [11 empty] | q |  | Q
[17 empty] | 0.96759 | 0.91051 | 0.74216 | 0.53563 | 0.29719 | 0.35644 | 0.62281 | -0.00050997 | 0.00020599 | 0.0024305 |  | 0.0084 | = | Qo | = | 0.046896
[17 empty] | -0.0027465 | 0.87252 | 0.50467 | 0.053398 | 0.025187 | 0.022718 | 0.011619 | 2.1249e-05 | 0.00045009 | 0.00020599 |  | 0.0096 | = | Q1 | = | 0.015365
[17 empty] | -0.0027465 | -0.12748 | 0.50467 | 0.053398 | 0.025187 | 0.022718 | 0.011619 | 2.1249e-05 | 0.00045009 | 0.00020599 |  | 0.012 | = | Q2 | = | 0.0057646
[17 empty] | -0.022861 | 0.038899 | 0.22103 | 0.44447 | 0.20965 | 0.1891 | 0.096716 | 0.00017687 | -0.00022285 | 0.0017146 |  | 0.036 | = | Q3 | = | 0.010787
[17 empty] | 0.0027465 | 0.12748 | 0.49533 | -0.053398 | -0.025187 | -0.022718 | -0.011619 | -2.1249e-05 | -0.00045009 | -0.00020599 |  | 0.012 | = | Q4 | = | 0.0062354
[17 empty] | 0.025607 | 0.088583 | 0.2743 | 0.50213 | -0.23483 | -0.21182 | -0.10834 | -0.00019812 | -0.00022724 | -0.0019206 | * | 0.018 | = | Q5 | = | 0.031449
[17 empty] | -0.0067995 | -0.00091074 | 0.016455 | 0.03776 | 0.062355 | 0.14462 | 0.51447 | -0.00070808 | -2.1249e-05 | 0.00050997 |  | 0.024 | = | Q6 | = | 0.012345
[17 empty] | 0.0067995 | 0.00091074 | -0.016455 | -0.03776 | -0.062355 | -0.14462 | 0.48553 | 0.00070808 | 2.1249e-05 | -0.00050997 |  | 0 | = | Q7 | = | 0.011655
[17 empty] | 0.0067995 | 0.00091074 | -0.016455 | -0.03776 | -0.062355 | 0.85538 | 0.48553 | 0.00070808 | 2.1249e-05 | -0.00050997 |  | 0 | = | Q8 | = | 0.029655
[17 empty] | 0.032407 | 0.089494 | 0.25784 | 0.46437 | 0.70281 | 0.64356 | 0.37719 | 0.00050997 | -0.00020599 | -0.0024305 |  | -9.5 | = | Q9 | = | 0.073104
VERIFICACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qii | 0.046896 | 0.015365 | 0.0057646 | 0.010787 | 0.0062354 | 0.031449 | 0.012345 | 0.011655 | 0.029655 | 0.073104
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
EN LAS ECUACIONES DE ENERGIA
[16 empty] | Σhf1= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[16 empty] | Σhf2= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
VERIFICAR Σhf = 0
[16 empty] | Σhf1= | 3: 5.6625; 5: -3.3318; 6: -7.6335; 7: 6.7687; 8: 3.5861 | = | 5.0521
[16 empty] | Σhf2= | 1: 4.3067; 2: 4.8577; 3: -5.6625; 4: -6.0832 | = | -2.5813
[16 empty] | Σhf3= | 0: 0.68929; 3: 5.6625; 5: -3.3318; 9: -8.4423 | = | 4.0777
PROMEDIAR
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qiii | 0.044362 | 0.015263 | 0.0056629 | 0.0076719 | 0.0063371 | 0.034665 | 0.013027 | 0.010973 | 0.028973 | 0.075638
3a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qiii | 0.044362 | 0.015263 | 0.0056629 | 0.0076719 | 0.0063371 | 0.034665 | 0.013027 | 0.010973 | 0.028973 | 0.075638
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
SISTEMA MATRICIAL [D]*{Q} ={q}
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[17 empty] | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | Qo | = | 0.0084
[17 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q1 | = | 0.0096
[17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q2 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q3 | = | 0.036
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | Q4 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | Q5 | = | 0.018
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Q6 | = | 0.024
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 392.6723 | 0 | -115.1081 | -647.3274 | 551.6811 | 118.5548 | 0 |  | Q7 | = | 0
[17 empty] | 0 | 278.7179 | 829.9895 | -392.6723 | -989.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q8 | = | 0
[17 empty] | 14.0185 | 0 | 0 | 392.6723 | 0 | -115.1081 | 0 | 0 | 0 | -118.8869 |  | Q9 | = | -9.5
[16 empty] | OPERACIONES MATRICIALES: {Q} = [D]-1*{q} | [11 empty] | q |  | Q
[17 empty] | 0.96992 | 0.89947 | 0.68967 | 0.43964 | 0.2551 | 0.31942 | 0.61872 | -0.00054253 | 0.00025277 | 0.0021457 |  | 0.0084 | = | Qo | = | 0.044161
[17 empty] | -0.0035435 | 0.87232 | 0.50264 | 0.062083 | 0.030052 | 0.027029 | 0.012962 | 2.5498e-05 | 0.0004454 | 0.00025277 |  | 0.0096 | = | Q1 | = | 0.015368
[17 empty] | -0.0035435 | -0.12768 | 0.50264 | 0.062083 | 0.030052 | 0.027029 | 0.012962 | 2.5498e-05 | 0.0004454 | 0.00025277 |  | 0.012 | = | Q2 | = | 0.005768
[17 empty] | -0.018931 | 0.02765 | 0.16636 | 0.33167 | 0.16055 | 0.1444 | 0.069249 | 0.00013622 | -0.00016713 | 0.0013504 |  | 0.036 | = | Q3 | = | 0.0074017
[17 empty] | 0.0035435 | 0.12768 | 0.49736 | -0.062083 | -0.030052 | -0.027029 | -0.012962 | -2.5498e-05 | -0.0004454 | -0.00025277 |  | 0.012 | = | Q4 | = | 0.006232
[17 empty] | 0.022475 | 0.10003 | 0.331 | 0.60624 | -0.1906 | -0.17143 | -0.08221 | -0.00016172 | -0.00027827 | -0.0016032 | * | 0.018 | = | Q5 | = | 0.03483
[17 empty] | -0.0076055 | -0.00049878 | 0.020664 | 0.045885 | 0.0645 | 0.14799 | 0.53651 | -0.00070425 | -2.5498e-05 | 0.00054253 |  | 0.024 | = | Q6 | = | 0.012991
[17 empty] | 0.0076055 | 0.00049878 | -0.020664 | -0.045885 | -0.0645 | -0.14799 | 0.46349 | 0.00070425 | 2.5498e-05 | -0.00054253 |  | 0 | = | Q7 | = | 0.011009
[17 empty] | 0.0076055 | 0.00049878 | -0.020664 | -0.045885 | -0.0645 | 0.85201 | 0.46349 | 0.00070425 | 2.5498e-05 | -0.00054253 |  | 0 | = | Q8 | = | 0.029009
[17 empty] | 0.03008 | 0.10053 | 0.31033 | 0.56036 | 0.7449 | 0.68058 | 0.38128 | 0.00054253 | -0.00025277 | -0.0021457 |  | -9.5 | = | Q9 | = | 0.075839
VERIFICACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qiv | 0.044161 | 0.015368 | 0.005768 | 0.0074017 | 0.006232 | 0.03483 | 0.012991 | 0.011009 | 0.029009 | 0.075839
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
EN LAS ECUACIONES DE ENERGIA
[16 empty] | Σhf1= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[16 empty] | Σhf2= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
VERIFICAR Σhf = 0
[16 empty] | Σhf1= | 3: 2.819; 5: -4.0255; 6: -8.3901; 7: 6.0901; 8: 3.4427 | = | -0.0638
[16 empty] | Σhf2= | 1: 4.3084; 2: 4.8629; 3: -2.819; 4: -6.0771 | = | 0.27525
[16 empty] | Σhf3= | 0: 0.61668; 3: 2.819; 5: -4.0255; 9: -9.0366 | = | -0.12649
4a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qiv | 0.044161 | 0.015368 | 0.005768 | 0.0074017 | 0.006232 | 0.03483 | 0.012991 | 0.011009 | 0.029009 | 0.075839
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
SISTEMA MATRICIAL [D]*{Q} ={q}
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[17 empty] | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | Qo | = | 0.0084
[17 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q1 | = | 0.0096
[17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q2 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q3 | = | 0.036
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | Q4 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | Q5 | = | 0.018
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Q6 | = | 0.024
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 380.8575 | 0 | -115.5753 | -645.8216 | 553.2039 | 118.6787 | 0 |  | Q7 | = | 0
[17 empty] | 0 | 280.3512 | 843.0873 | -380.8575 | -975.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q8 | = | 0
[17 empty] | 13.9644 | 0 | 0 | 380.8575 | 0 | -115.5753 | 0 | 0 | 0 | -119.1557 |  | Q9 | = | -9.5
[16 empty] | OPERACIONES MATRICIALES: {Q} = [D]-1*{q} | [11 empty] | q |  | Q
[17 empty] | 0.96976 | 0.89977 | 0.6893 | 0.44586 | 0.25802 | 0.32212 | 0.62093 | -0.00054014 | 0.00024965 | 0.0021654 |  | 0.0084 | = | Qo | = | 0.044332
[17 empty] | -0.0034862 | 0.87161 | 0.49598 | 0.061515 | 0.029747 | 0.026754 | 0.012802 | 2.5221e-05 | 0.00044554 | 0.00024965 |  | 0.0096 | = | Q1 | = | 0.015279
[17 empty] | -0.0034862 | -0.12839 | 0.49598 | 0.061515 | 0.029747 | 0.026754 | 0.012802 | 2.5221e-05 | 0.00044554 | 0.00024965 |  | 0.012 | = | Q2 | = | 0.0056785
[17 empty] | -0.019209 | 0.028638 | 0.17253 | 0.33896 | 0.16391 | 0.14742 | 0.070539 | 0.00013897 | -0.00017067 | 0.0013756 |  | 0.036 | = | Q3 | = | 0.0076316
[17 empty] | 0.0034862 | 0.12839 | 0.50402 | -0.061515 | -0.029747 | -0.026754 | -0.012802 | -2.5221e-05 | -0.00044554 | -0.00024965 |  | 0.012 | = | Q4 | = | 0.0063215
[17 empty] | 0.022696 | 0.099755 | 0.33149 | 0.59953 | -0.19366 | -0.17417 | -0.083341 | -0.00016419 | -0.00027487 | -0.0016252 | * | 0.018 | = | Q5 | = | 0.03469
[17 empty] | -0.0075427 | -0.00047215 | 0.020791 | 0.045384 | 0.064361 | 0.14795 | 0.53759 | -0.00070433 | -2.5221e-05 | 0.00054014 |  | 0.024 | = | Q6 | = | 0.013022
[17 empty] | 0.0075427 | 0.00047215 | -0.020791 | -0.045384 | -0.064361 | -0.14795 | 0.46241 | 0.00070433 | 2.5221e-05 | -0.00054014 |  | 0 | = | Q7 | = | 0.010978
[17 empty] | 0.0075427 | 0.00047215 | -0.020791 | -0.045384 | -0.064361 | 0.85205 | 0.46241 | 0.00070433 | 2.5221e-05 | -0.00054014 |  | 0 | = | Q8 | = | 0.028978
[17 empty] | 0.030238 | 0.10023 | 0.3107 | 0.55414 | 0.74198 | 0.67788 | 0.37907 | 0.00054014 | -0.00024965 | -0.0021654 |  | -9.5 | = | Q9 | = | 0.075668
VERIFICACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qv | 0.044332 | 0.015279 | 0.0056785 | 0.0076316 | 0.0063215 | 0.03469 | 0.013022 | 0.010978 | 0.028978 | 0.075668
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
EN LAS ECUACIONES DE ENERGIA
[16 empty] | Σhf1= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[16 empty] | Σhf2= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
VERIFICAR Σhf = 0
[16 empty] | Σhf1= | 3: 2.9833; 5: -3.9955; 6: -8.4264; 7: 6.059; 8: 3.4361 | = | 0.056451
[16 empty] | Σhf2= | 1: 4.2621; 2: 4.7242; 3: -2.9833; 4: -6.2396 | = | -0.23661
[16 empty] | Σhf3= | 0: 0.62111; 3: 2.9833; 5: -3.9955; 9: -8.999 | = | 0.10983
5a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qv | 0.044332 | 0.015279 | 0.0056785 | 0.0076316 | 0.0063215 | 0.03469 | 0.013022 | 0.010978 | 0.028978 | 0.075668
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
SISTEMA MATRICIAL [D]*{Q} ={q}
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[17 empty] | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | Qo | = | 0.0084
[17 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q1 | = | 0.0096
[17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q2 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q3 | = | 0.036
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | Q4 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | Q5 | = | 0.018
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Q6 | = | 0.024
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 390.9111 | 0 | -115.1782 | -647.106 | 551.905 | 118.573 | 0 |  | Q7 | = | 0
[17 empty] | 0 | 278.9604 | 831.9351 | -390.9111 | -987.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q8 | = | 0
[17 empty] | 14.0104 | 0 | 0 | 390.9111 | 0 | -115.1782 | 0 | 0 | 0 | -118.9271 |  | Q9 | = | -9.5
[16 empty] | OPERACIONES MATRICIALES: {Q} = [D]-1*{q} | [11 empty] | q |  | Q
[17 empty] | 0.9699 | 0.89951 | 0.6896 | 0.44056 | 0.25553 | 0.31982 | 0.61905 | -0.00054218 | 0.00025231 | 0.0021486 |  | 0.0084 | = | Qo | = | 0.044186
[17 empty] | -0.003535 | 0.87221 | 0.50165 | 0.062 | 0.030007 | 0.026988 | 0.012938 | 2.5457e-05 | 0.00044542 | 0.00025231 |  | 0.0096 | = | Q1 | = | 0.015355
[17 empty] | -0.003535 | -0.12779 | 0.50165 | 0.062 | 0.030007 | 0.026988 | 0.012938 | 2.5457e-05 | 0.00044542 | 0.00025231 |  | 0.012 | = | Q2 | = | 0.0057548
[17 empty] | -0.018972 | 0.027795 | 0.16727 | 0.33274 | 0.16104 | 0.14484 | 0.069438 | 0.00013662 | -0.00016765 | 0.0013541 |  | 0.036 | = | Q3 | = | 0.0074354
[17 empty] | 0.003535 | 0.12779 | 0.49835 | -0.062 | -0.030007 | -0.026988 | -0.012938 | -2.5457e-05 | -0.00044542 | -0.00025231 |  | 0.012 | = | Q4 | = | 0.0062452
[17 empty] | 0.022507 | 0.099994 | 0.33108 | 0.60526 | -0.19105 | -0.17183 | -0.082377 | -0.00016208 | -0.00027777 | -0.0016064 | * | 0.018 | = | Q5 | = | 0.03481
[17 empty] | -0.0075962 | -0.00049463 | 0.020684 | 0.045812 | 0.06448 | 0.14799 | 0.53667 | -0.00070426 | -2.5457e-05 | 0.00054218 |  | 0.024 | = | Q6 | = | 0.012996
[17 empty] | 0.0075962 | 0.00049463 | -0.020684 | -0.045812 | -0.06448 | -0.14799 | 0.46333 | 0.00070426 | 2.5457e-05 | -0.00054218 |  | 0 | = | Q7 | = | 0.011004
[17 empty] | 0.0075962 | 0.00049463 | -0.020684 | -0.045812 | -0.06448 | 0.85201 | 0.46333 | 0.00070426 | 2.5457e-05 | -0.00054218 |  | 0 | = | Q8 | = | 0.029004
[17 empty] | 0.030103 | 0.10049 | 0.3104 | 0.55944 | 0.74447 | 0.68018 | 0.38095 | 0.00054218 | -0.00025231 | -0.0021486 |  | -9.5 | = | Q9 | = | 0.075814
VERIFICACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qvi | 0.044186 | 0.015355 | 0.0057548 | 0.0074354 | 0.0062452 | 0.03481 | 0.012996 | 0.011004 | 0.029004 | 0.075814
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
EN LAS ECUACIONES DE ENERGIA
[16 empty] | Σhf1= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[16 empty] | Σhf2= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
VERIFICAR Σhf = 0
[16 empty] | Σhf1= | 3: 2.8428; 5: -4.0211; 6: -8.3955; 7: 6.0854; 8: 3.4417 | = | -0.046575
[16 empty] | Σhf2= | 1: 4.3016; 2: 4.8423; 3: -2.8428; 4: -6.101 | = | 0.20007
[16 empty] | Σhf3= | 0: 0.61733; 3: 2.8428; 5: -4.0211; 9: -9.0311 | = | -0.09208
6a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qvi | 0.044186 | 0.015355 | 0.0057548 | 0.0074354 | 0.0062452 | 0.03481 | 0.012996 | 0.011004 | 0.029004 | 0.075814
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
SISTEMA MATRICIAL [D]*{Q} ={q}
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[17 empty] | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | Qo | = | 0.0084
[17 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q1 | = | 0.0096
[17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q2 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q3 | = | 0.036
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | Q4 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | Q5 | = | 0.018
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Q6 | = | 0.024
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 382.3362 | 0 | -115.5172 | -646.0128 | 553.0106 | 118.663 | 0 |  | Q7 | = | 0
[17 empty] | 0 | 280.1459 | 841.4421 | -382.3362 | -976.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q8 | = | 0
[17 empty] | 13.9712 | 0 | 0 | 382.3362 | 0 | -115.5172 | 0 | 0 | 0 | -119.1221 |  | Q9 | = | -9.5
[16 empty] | OPERACIONES MATRICIALES: {Q} = [D]-1*{q} | [11 empty] | q |  | Q
[17 empty] | 0.96978 | 0.89973 | 0.68934 | 0.44507 | 0.25765 | 0.32178 | 0.62065 | -0.00054044 | 0.00025004 | 0.0021629 |  | 0.0084 | = | Qo | = | 0.04431
[17 empty] | -0.0034934 | 0.8717 | 0.49682 | 0.061588 | 0.029786 | 0.026789 | 0.012822 | 2.5256e-05 | 0.00044552 | 0.00025004 |  | 0.0096 | = | Q1 | = | 0.01529
[17 empty] | -0.0034934 | -0.1283 | 0.49682 | 0.061588 | 0.029786 | 0.026789 | 0.012822 | 2.5256e-05 | 0.00044552 | 0.00025004 |  | 0.012 | = | Q2 | = | 0.0056898
[17 empty] | -0.019174 | 0.028512 | 0.17174 | 0.33803 | 0.16348 | 0.14703 | 0.070376 | 0.00013862 | -0.00017022 | 0.0013724 |  | 0.036 | = | Q3 | = | 0.0076023
[17 empty] | 0.0034934 | 0.1283 | 0.50318 | -0.061588 | -0.029786 | -0.026789 | -0.012822 | -2.5256e-05 | -0.00044552 | -0.00025004 |  | 0.012 | = | Q4 | = | 0.0063102
[17 empty] | 0.022667 | 0.099792 | 0.33144 | 0.60038 | -0.19327 | -0.17382 | -0.083198 | -0.00016387 | -0.0002753 | -0.0016224 | * | 0.018 | = | Q5 | = | 0.034708
[17 empty] | -0.0075506 | -0.00047532 | 0.020776 | 0.045448 | 0.064379 | 0.14796 | 0.53745 | -0.00070432 | -2.5256e-05 | 0.00054044 |  | 0.024 | = | Q6 | = | 0.013018
[17 empty] | 0.0075506 | 0.00047532 | -0.020776 | -0.045448 | -0.064379 | -0.14796 | 0.46255 | 0.00070432 | 2.5256e-05 | -0.00054044 |  | 0 | = | Q7 | = | 0.010982
[17 empty] | 0.0075506 | 0.00047532 | -0.020776 | -0.045448 | -0.064379 | 0.85204 | 0.46255 | 0.00070432 | 2.5256e-05 | -0.00054044 |  | 0 | = | Q8 | = | 0.028982
[17 empty] | 0.030218 | 0.10027 | 0.31066 | 0.55493 | 0.74235 | 0.67822 | 0.37935 | 0.00054044 | -0.00025004 | -0.0021629 |  | -9.5 | = | Q9 | = | 0.07569
VERIFICACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qvii | 0.04431 | 0.01529 | 0.0056898 | 0.0076023 | 0.0063102 | 0.034708 | 0.013018 | 0.010982 | 0.028982 | 0.07569
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
EN LAS ECUACIONES DE ENERGIA
[16 empty] | Σhf1= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[16 empty] | Σhf2= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
VERIFICAR Σhf = 0
[16 empty] | Σhf1= | 3: 2.9621; 5: -3.9993; 6: -8.4218; 7: 6.0629; 8: 3.4369 | = | 0.040785
[16 empty] | Σhf2= | 1: 4.2679; 2: 4.7416; 3: -2.9621; 4: -6.219 | = | -0.17156
[16 empty] | Σhf3= | 0: 0.62054; 3: 2.9621; 5: -3.9993; 9: -9.0038 | = | 0.079539
7a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qvii | 0.04431 | 0.01529 | 0.0056898 | 0.0076023 | 0.0063102 | 0.034708 | 0.013018 | 0.010982 | 0.028982 | 0.07569
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
SISTEMA MATRICIAL [D]*{Q} ={q}
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[17 empty] | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | Qo | = | 0.0084
[17 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q1 | = | 0.0096
[17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q2 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q3 | = | 0.036
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | Q4 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | Q5 | = | 0.018
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Q6 | = | 0.024
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 389.6354 | 0 | -115.2289 | -646.945 | 552.0679 | 118.5862 | 0 |  | Q7 | = | 0
[17 empty] | 0 | 279.1362 | 833.3459 | -389.6354 | -985.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q8 | = | 0
[17 empty] | 14.0046 | 0 | 0 | 389.6354 | 0 | -115.2289 | 0 | 0 | 0 | -118.9562 |  | Q9 | = | -9.5
[16 empty] | OPERACIONES MATRICIALES: {Q} = [D]-1*{q} | [11 empty] | q |  | Q
[17 empty] | 0.96988 | 0.89954 | 0.68956 | 0.44122 | 0.25584 | 0.32011 | 0.61928 | -0.00054192 | 0.00025198 | 0.0021507 |  | 0.0084 | = | Qo | = | 0.044204
[17 empty] | -0.0035289 | 0.87213 | 0.50094 | 0.06194 | 0.029975 | 0.026959 | 0.012921 | 2.5428e-05 | 0.00044543 | 0.00025198 |  | 0.0096 | = | Q1 | = | 0.015345
[17 empty] | -0.0035289 | -0.12787 | 0.50094 | 0.06194 | 0.029975 | 0.026959 | 0.012921 | 2.5428e-05 | 0.00044543 | 0.00025198 |  | 0.012 | = | Q2 | = | 0.0057452
[17 empty] | -0.019002 | 0.0279 | 0.16792 | 0.33352 | 0.1614 | 0.14516 | 0.069577 | 0.00013692 | -0.00016803 | 0.0013568 |  | 0.036 | = | Q3 | = | 0.00746
[17 empty] | 0.0035289 | 0.12787 | 0.49906 | -0.06194 | -0.029975 | -0.026959 | -0.012921 | -2.5428e-05 | -0.00044543 | -0.00025198 |  | 0.012 | = | Q4 | = | 0.0062548
[17 empty] | 0.02253 | 0.099965 | 0.33114 | 0.60454 | -0.19138 | -0.17212 | -0.082498 | -0.00016235 | -0.00027741 | -0.0016088 | * | 0.018 | = | Q5 | = | 0.034795
[17 empty] | -0.0075894 | -0.00049166 | 0.020698 | 0.045758 | 0.064465 | 0.14798 | 0.53679 | -0.00070427 | -2.5428e-05 | 0.00054192 |  | 0.024 | = | Q6 | = | 0.012999
[17 empty] | 0.0075894 | 0.00049166 | -0.020698 | -0.045758 | -0.064465 | -0.14798 | 0.46321 | 0.00070427 | 2.5428e-05 | -0.00054192 |  | 0 | = | Q7 | = | 0.011001
[17 empty] | 0.0075894 | 0.00049166 | -0.020698 | -0.045758 | -0.064465 | 0.85202 | 0.46321 | 0.00070427 | 2.5428e-05 | -0.00054192 |  | 0 | = | Q8 | = | 0.029001
[17 empty] | 0.03012 | 0.10046 | 0.31044 | 0.55878 | 0.74416 | 0.67989 | 0.38072 | 0.00054192 | -0.00025198 | -0.0021507 |  | -9.5 | = | Q9 | = | 0.075796
VERIFICACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qviii | 0.044204 | 0.015345 | 0.0057452 | 0.00746 | 0.0062548 | 0.034795 | 0.012999 | 0.011001 | 0.029001 | 0.075796
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
EN LAS ECUACIONES DE ENERGIA
[16 empty] | Σhf1= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[16 empty] | Σhf2= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
VERIFICAR Σhf = 0
[16 empty] | Σhf1= | 3: 2.8603; 5: -4.0179; 6: -8.3994; 7: 6.0821; 8: 3.441 | = | -0.033948
[16 empty] | Σhf2= | 1: 4.2966; 2: 4.8274; 3: -2.8603; 4: -6.1183 | = | 0.14537
[16 empty] | Σhf3= | 0: 0.6178; 3: 2.8603; 5: -4.0179; 9: -9.0271 | = | -0.066978
8a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qviii | 0.044204 | 0.015345 | 0.0057452 | 0.00746 | 0.0062548 | 0.034795 | 0.012999 | 0.011001 | 0.029001 | 0.075796
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
SISTEMA MATRICIAL [D]*{Q} ={q}
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[17 empty] | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | Qo | = | 0.0084
[17 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q1 | = | 0.0096
[17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q2 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q3 | = | 0.036
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | Q4 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | Q5 | = | 0.018
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Q6 | = | 0.024
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 383.4116 | 0 | -115.4749 | -646.1513 | 552.8706 | 118.6516 | 0 |  | Q7 | = | 0
[17 empty] | 0 | 279.9968 | 840.2466 | -383.4116 | -978.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q8 | = | 0
[17 empty] | 13.9761 | 0 | 0 | 383.4116 | 0 | -115.4749 | 0 | 0 | 0 | -119.0977 |  | Q9 | = | -9.5
[16 empty] | OPERACIONES MATRICIALES: {Q} = [D]-1*{q} | [11 empty] | q |  | Q
[17 empty] | 0.9698 | 0.8997 | 0.68936 | 0.44449 | 0.25738 | 0.32153 | 0.62045 | -0.00054066 | 0.00025033 | 0.0021611 |  | 0.0084 | = | Qo | = | 0.044294
[17 empty] | -0.0034987 | 0.87176 | 0.49743 | 0.06164 | 0.029814 | 0.026814 | 0.012837 | 2.5281e-05 | 0.00044551 | 0.00025033 |  | 0.0096 | = | Q1 | = | 0.015298
[17 empty] | -0.0034987 | -0.12824 | 0.49743 | 0.06164 | 0.029814 | 0.026814 | 0.012837 | 2.5281e-05 | 0.00044551 | 0.00025033 |  | 0.012 | = | Q2 | = | 0.005698
[17 empty] | -0.019148 | 0.028421 | 0.17117 | 0.33736 | 0.16317 | 0.14676 | 0.070257 | 0.00013837 | -0.00016989 | 0.0013701 |  | 0.036 | = | Q3 | = | 0.0075812
[17 empty] | 0.0034987 | 0.12824 | 0.50257 | -0.06164 | -0.029814 | -0.026814 | -0.012837 | -2.5281e-05 | -0.00044551 | -0.00025033 |  | 0.012 | = | Q4 | = | 0.006302
[17 empty] | 0.022647 | 0.099818 | 0.3314 | 0.601 | -0.19299 | -0.17357 | -0.083094 | -0.00016365 | -0.00027561 | -0.0016204 | * | 0.018 | = | Q5 | = | 0.034721
[17 empty] | -0.0075564 | -0.00047766 | 0.020765 | 0.045495 | 0.064392 | 0.14796 | 0.53735 | -0.00070431 | -2.5281e-05 | 0.00054066 |  | 0.024 | = | Q6 | = | 0.013015
[17 empty] | 0.0075564 | 0.00047766 | -0.020765 | -0.045495 | -0.064392 | -0.14796 | 0.46265 | 0.00070431 | 2.5281e-05 | -0.00054066 |  | 0 | = | Q7 | = | 0.010985
[17 empty] | 0.0075564 | 0.00047766 | -0.020765 | -0.045495 | -0.064392 | 0.85204 | 0.46265 | 0.00070431 | 2.5281e-05 | -0.00054066 |  | 0 | = | Q8 | = | 0.028985
[17 empty] | 0.030203 | 0.1003 | 0.31064 | 0.55551 | 0.74262 | 0.67847 | 0.37955 | 0.00054066 | -0.00025033 | -0.0021611 |  | -9.5 | = | Q9 | = | 0.075706
VERIFICACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qix | 0.044294 | 0.015298 | 0.005698 | 0.0075812 | 0.006302 | 0.034721 | 0.013015 | 0.010985 | 0.028985 | 0.075706
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
EN LAS ECUACIONES DE ENERGIA
[16 empty] | Σhf1= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[16 empty] | Σhf2= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
VERIFICAR Σhf = 0
[16 empty] | Σhf1= | 3: 2.9469; 5: -4.0021; 6: -8.4185; 7: 6.0657; 8: 3.4375 | = | 0.029505
[16 empty] | Σhf2= | 1: 4.2722; 2: 4.7543; 3: -2.9469; 4: -6.204 | = | -0.12444
[16 empty] | Σhf3= | 0: 0.62013; 3: 2.9469; 5: -4.0021; 9: -9.0073 | = | 0.057638
9a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qix | 0.044294 | 0.015298 | 0.005698 | 0.0075812 | 0.006302 | 0.034721 | 0.013015 | 0.010985 | 0.028985 | 0.075706
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
SISTEMA MATRICIAL [D]*{Q} ={q}
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[17 empty] | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | Qo | = | 0.0084
[17 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q1 | = | 0.0096
[17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q2 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q3 | = | 0.036
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | Q4 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | Q5 | = | 0.018
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Q6 | = | 0.024
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 388.7107 | 0 | -115.2656 | -646.8279 | 552.1863 | 118.5959 | 0 |  | Q7 | = | 0
[17 empty] | 0 | 279.2638 | 834.3692 | -388.7107 | -984.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q8 | = | 0
[17 empty] | 14.0003 | 0 | 0 | 388.7107 | 0 | -115.2656 | 0 | 0 | 0 | -118.9772 |  | Q9 | = | -9.5
[16 empty] | OPERACIONES MATRICIALES: {Q} = [D]-1*{q} | [11 empty] | q |  | Q
[17 empty] | 0.96987 | 0.89957 | 0.68953 | 0.4417 | 0.25607 | 0.32032 | 0.61946 | -0.00054174 | 0.00025174 | 0.0021522 |  | 0.0084 | = | Qo | = | 0.044218
[17 empty] | -0.0035244 | 0.87208 | 0.50042 | 0.061896 | 0.029951 | 0.026938 | 0.012909 | 2.5406e-05 | 0.00044544 | 0.00025174 |  | 0.0096 | = | Q1 | = | 0.015338
[17 empty] | -0.0035244 | -0.12792 | 0.50042 | 0.061896 | 0.029951 | 0.026938 | 0.012909 | 2.5406e-05 | 0.00044544 | 0.00025174 |  | 0.012 | = | Q2 | = | 0.0057382
[17 empty] | -0.019023 | 0.027977 | 0.1684 | 0.33409 | 0.16166 | 0.1454 | 0.069677 | 0.00013713 | -0.0001683 | 0.0013588 |  | 0.036 | = | Q3 | = | 0.0074779
[17 empty] | 0.0035244 | 0.12792 | 0.49958 | -0.061896 | -0.029951 | -0.026938 | -0.012909 | -2.5406e-05 | -0.00044544 | -0.00025174 |  | 0.012 | = | Q4 | = | 0.0062618
[17 empty] | 0.022548 | 0.099943 | 0.33118 | 0.60402 | -0.19161 | -0.17234 | -0.082586 | -0.00016254 | -0.00027714 | -0.0016105 | * | 0.018 | = | Q5 | = | 0.034784
[17 empty] | -0.0075845 | -0.00048954 | 0.020709 | 0.04572 | 0.064455 | 0.14798 | 0.53687 | -0.00070428 | -2.5406e-05 | 0.00054174 |  | 0.024 | = | Q6 | = | 0.013001
[17 empty] | 0.0075845 | 0.00048954 | -0.020709 | -0.04572 | -0.064455 | -0.14798 | 0.46313 | 0.00070428 | 2.5406e-05 | -0.00054174 |  | 0 | = | Q7 | = | 0.010999
[17 empty] | 0.0075845 | 0.00048954 | -0.020709 | -0.04572 | -0.064455 | 0.85202 | 0.46313 | 0.00070428 | 2.5406e-05 | -0.00054174 |  | 0 | = | Q8 | = | 0.028999
[17 empty] | 0.030132 | 0.10043 | 0.31047 | 0.5583 | 0.74393 | 0.67968 | 0.38054 | 0.00054174 | -0.00025174 | -0.0021522 |  | -9.5 | = | Q9 | = | 0.075782
VERIFICACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qx | 0.044218 | 0.015338 | 0.0057382 | 0.0074779 | 0.0062618 | 0.034784 | 0.013001 | 0.010999 | 0.028999 | 0.075782
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
EN LAS ECUACIONES DE ENERGIA
[16 empty] | Σhf1= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[16 empty] | Σhf2= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
VERIFICAR Σhf = 0
[16 empty] | Σhf1= | 3: 2.8729; 5: -4.0156; 6: -8.4022; 7: 6.0797; 8: 3.4405 | = | -0.024716
[16 empty] | Σhf2= | 1: 4.293; 2: 4.8165; 3: -2.8729; 4: -6.131 | = | 0.1056
[16 empty] | Σhf3= | 0: 0.61815; 3: 2.8729; 5: -4.0156; 9: -9.0242 | = | -0.048691
10a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qx | 0.044218 | 0.015338 | 0.0057382 | 0.0074779 | 0.0062618 | 0.034784 | 0.013001 | 0.010999 | 0.028999 | 0.075782
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
SISTEMA MATRICIAL [D]*{Q} ={q}
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Q |  | q
[17 empty] | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | Qo | = | 0.0084
[17 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q1 | = | 0.0096
[17 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q2 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q3 | = | 0.036
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | Q4 | = | 0.012
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | Q5 | = | 0.018
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Q6 | = | 0.024
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 384.1933 | 0 | -115.4442 | -646.2517 | 552.769 | 118.6433 | 0 |  | Q7 | = | 0
[17 empty] | 0 | 279.8884 | 839.3782 | -384.1933 | -979.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q8 | = | 0
[17 empty] | 13.9797 | 0 | 0 | 384.1933 | 0 | -115.4442 | 0 | 0 | 0 | -119.08 |  | Q9 | = | -9.5
[16 empty] | OPERACIONES MATRICIALES: {Q} = [D]-1*{q} | [11 empty] | q |  | Q
[17 empty] | 0.96981 | 0.89968 | 0.68939 | 0.44408 | 0.25718 | 0.32135 | 0.6203 | -0.00054082 | 0.00025054 | 0.0021598 |  | 0.0084 | = | Qo | = | 0.044283
[17 empty] | -0.0035025 | 0.87181 | 0.49787 | 0.061678 | 0.029834 | 0.026833 | 0.012848 | 2.53e-05 | 0.0004455 | 0.00025054 |  | 0.0096 | = | Q1 | = | 0.015304
[17 empty] | -0.0035025 | -0.12819 | 0.49787 | 0.061678 | 0.029834 | 0.026833 | 0.012848 | 2.53e-05 | 0.0004455 | 0.00025054 |  | 0.012 | = | Q2 | = | 0.005704
[17 empty] | -0.01913 | 0.028355 | 0.17076 | 0.33687 | 0.16295 | 0.14655 | 0.070171 | 0.00013818 | -0.00016966 | 0.0013684 |  | 0.036 | = | Q3 | = | 0.0075658
[17 empty] | 0.0035025 | 0.12819 | 0.50213 | -0.061678 | -0.029834 | -0.026833 | -0.012848 | -2.53e-05 | -0.0004455 | -0.00025054 |  | 0.012 | = | Q4 | = | 0.006296
[17 empty] | 0.022632 | 0.099837 | 0.33137 | 0.60145 | -0.19278 | -0.17339 | -0.083019 | -0.00016348 | -0.00027584 | -0.0016189 | * | 0.018 | = | Q5 | = | 0.03473
[17 empty] | -0.0075605 | -0.00047938 | 0.020757 | 0.045528 | 0.064401 | 0.14796 | 0.53728 | -0.00070431 | -2.53e-05 | 0.00054082 |  | 0.024 | = | Q6 | = | 0.013013
[17 empty] | 0.0075605 | 0.00047938 | -0.020757 | -0.045528 | -0.064401 | -0.14796 | 0.46272 | 0.00070431 | 2.53e-05 | -0.00054082 |  | 0 | = | Q7 | = | 0.010987
[17 empty] | 0.0075605 | 0.00047938 | -0.020757 | -0.045528 | -0.064401 | 0.85204 | 0.46272 | 0.00070431 | 2.53e-05 | -0.00054082 |  | 0 | = | Q8 | = | 0.028987
[17 empty] | 0.030193 | 0.10032 | 0.31061 | 0.55592 | 0.74282 | 0.67865 | 0.3797 | 0.00054082 | -0.00025054 | -0.0021598 |  | -9.5 | = | Q9 | = | 0.075717
VERIFICACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qxi | 0.044283 | 0.015304 | 0.005704 | 0.0075658 | 0.006296 | 0.03473 | 0.013013 | 0.010987 | 0.028987 | 0.075717
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
EN LAS ECUACIONES DE ENERGIA
[16 empty] | Σhf1= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n | = | 0
[16 empty] | Σhf2= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n | = | 0
[16 empty] | Σhf3= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | = | (T2-T1)
VERIFICAR Σhf = 0
[16 empty] | Σhf1= | 3: 2.9358; 5: -4.0041; 6: -8.4161; 7: 6.0678; 8: 3.4379 | = | 0.021364
[16 empty] | Σhf2= | 1: 4.2753; 2: 4.7635; 3: -2.9358; 4: -6.1932 | = | -0.090276
[16 empty] | Σhf3= | 0: 0.61984; 3: 2.9358; 5: -4.0041; 9: -9.0098 | = | 0.041787
CALCULO DE PRESIONES
[16 empty] | Nodo | T1 | E | D | F | G | G | D | C | B | A | T2
[16 empty] | hf |  | 9.0098 | 4.0041 | 3.4379 | 6.0678 | 8.4161 | 2.9358 | 4.7635 | 4.2753 | 0.61984
[16 empty] | H | 2668.7 | 2659.6902 | 2655.6861 | 2656.2523 | 2650.1845 | 2650.1641 | 2655.6443 | 2649.5414 | 2654.3049 | 2658.5802 | 2659.2
[16 empty] | ▼t | 2665.5 | 2600 | 2620 | 2612 | 2605 | 2605 | 2620 | 2605 | 2610 | 2608 | 2656
[16 empty] | Presión | 3.2 | 59.6902 | 35.6861 | 44.2523 | 45.1845 | 45.1641 | 35.6443 | 44.5414 | 44.3049 | 50.5802 | 3.2
45.1743
35.6652
PRESIONES EN LOS NODOS
[17 empty] | Nodo | E: ▼H; D: ▼Tub; F: Pres
[17 empty] | T2 | E: 2659.2
[17 empty] | A | E: 2658.5802; D: 2608; F: 50.5802
[17 empty] | B | E: 2654.3049; D: 2610; F: 44.3049
[17 empty] | C | E: 2649.5414; D: 2605; F: 44.5414
[17 empty] | D | E: 2655.6443; D: 2620; F: 35.6443
[17 empty] | E | E: 2659.6902; D: 2600; F: 59.6902
[17 empty] | F | E: 2656.2523; D: 2612; F: 44.2523
[17 empty] | G | E: 2650.1845; D: 2605; F: 45.1845
[17 empty] | T1 | E: 2668.7
A
D
E
Σhf ≠ 0
PROMEDIO
(Qi+Qii)/2
Σhf ≠ 0
Σhf ≠ 0
Σhf ≠ 0
Σhf ≠ 0
Σhf ≠ 0
Σhf ≠ 0
Σhf ≠ 0
Σhf ≠ 0
Σhf ≈ 0

## (Q)c-Newton
Qdis = | 120 | (l/s) |  | COMPENSACION DE CAUDALES CON EL METODO DE NEWTON - RAPSHON | [11 empty] | COMPENSACION DE CAUDALES
Aportes |  |  |  | Cotas del agua | [11 empty] | MEDIANTE NEWTON - RAPSHON
T1 = | 72 | (l/s) |  | T1 | 2668.7
T2 = | 48 | (l/s) |  | T2 | 2659.2 | [10 empty] | MATRIZ [F] = ECUACIONES DEL SISTEMA
Consumos |  |  |  | Cotas tubería |  |  | Tramo | Nº | Qtram | D | Dc | V | L | C | K | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | qn |  | Sq,h
Nodo | qnodo |  |  | Nodo | ▼tub |  | T2-A | 0 | 48 | 0.24722 | 0.325 | 0.57861 | 840 | 150 | 199.274
A | 0.07 | 8.4 |  | A | 2608 |  | A-B | 1 | 15.3614 | 0.13985 | 0.15 | 0.86927 | 959.9 | 150 | 9833.4286 | F1= | 0: Qo; 1: - Q1; 3: - Q3; 6: - Q6 | - qA | = | ΣQ,A
B | 0.08 | 9.6 |  | B | 2610 |  | B-C | 2 | 5.7614 | 0.085648 | 0.1 | 0.73356 | 923.5 | 150 | 68152.2671 | F2= | 1: Q1; 2: - Q2 | - qB | = | ΣQ,B
C | 0.1 | 12 |  | C | 2605 |  | A-D | 3 | 12.1564 | 0.12441 | 0.125 | 0.99059 | 1000 | 150 | 24893.8257 | F3= | [10 empty] | - qC | = | ΣQ,C | bar: 2; 4
D | 0.3 | 36 |  | D | 2620 |  | D-C | 4 | 6.2386 | 0.089125 | 0.1 | 0.79432 | 1000 | 150 | 73797.7987 | F4= | 3: Q3; 4: - Q4; 5: Q5 | - qD | = | ΣQ,D
E | 0.1 | 12 |  | E | 2600 |  | E-D | 5 | 30.0823 | 0.19571 | 0.2 | 0.95755 | 800 | 150 | 2018.9117 | F5= | 5: - Q5; 8: - Q8; 9: Q9 | - qE | = | ΣQ,E
F | 0.15 | 18 |  | F | 2612 |  | A-G | 6 | 12.0823 | 0.12403 | 0.125 | 0.98455 | 1050 | 150 | 26138.517 | F6= | 7: - Q7; 8: Q8 | - qF | = | ΣQ,F
G | 0.2 | 24 |  | G | 2605 |  | F-G | 7 | 11.9177 | 0.12318 | 0.125 | 0.97114 | 1035.7 | 150 | 25782.5353 | F7= | [10 empty] | - qG | = | ΣQ,G | bar: 6 to 7
| 1 | 120 |  |  |  |  | E-F | 8 | 29.9177 | 0.19517 | 0.2 | 0.95231 | 960 | 150 | 2422.694 | F8= | 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 6: - K6Q6n; 7: K7Q7n; 8: K8Q8n |  | = | Σhf1
[7 empty] | T1-E | 9 | 72 | 0.30278 | 0.25 | 1.4668 | 1260 | 150 | 1072.6205 | F9= | 1: K1Q1n; 2: K2Q2n; 3: - K3Q3n; 4: - K4Q4n |  | = | Σhf2
[16 empty] | F10= | 0: K0Q0n; 3: K3Q3n; 5: - K5Q5n; 9: - K9Q9n | (T1-T2) | = | Σhf3
MATRIZ [D] = DERIVADA DE LA MATRIZ [F]
[7 empty] | Anillo III - Virtual | [8 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | ∆Q |  | Sq,h
[16 empty] | ∂F1= | [11 empty] | ∆Qo |  | ΣQ,A | bar: 0 to 1; 3; 6
[5 empty] | 18 |  |  |  | 24 | [6 empty] | ∂F2= | [11 empty] | ∆Q1 |  | ΣQ,B | bar: 1 to 2
[7 empty] | 7 | [8 empty] | ∂F3= | [11 empty] | ∆Q2 |  | ΣQ,C | bar: 2; 4
[7 empty] | 11.9177 |  | G | [6 empty] | ∂F4= | [11 empty] | ∆Q3 |  | ΣQ,D | bar: 3 to 5
[5 empty] | F |  | 1035.7 | [8 empty] | ∂F5= | [10 empty] | * | ∆Q4 | = | ΣQ,E | bar: 5; 8 to 9
[16 empty] | ∂F6= | [11 empty] | ∆Q5 |  | ΣQ,F | bar: 7 to 8
[10 empty] | 6 | [5 empty] | ∂F7= | [11 empty] | ∆Q6 |  | ΣQ,G | bar: 6 to 7
[5 empty] | 8 |  | Anillo I |  |  | 12.0823 | [5 empty] | ∂F8= | 3: nK3Q3n-1; 5: -nK5Q5n-1; 6: -n K6Q6n-1; 7: nK7Q7n-1; 8: nK8Q8n-1 |  | ∆Q7 |  | Σhf1
[5 empty] | 29.9177 |  |  |  |  | 1050 | [5 empty] | ∂F9= | 1: nK1Q1n-1; 2: nK2Q2n-1; 3: -nK3Q3n-1; 4: -nK4Q4n-1 |  | ∆Q8 |  | Σhf2
[5 empty] | 960 |  |  | 36 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | ∂F10= | 0: nK0Q0n-1; 3: nK3Q3n-1; 5: -nK5Q5n-1; 9: -nK9Q9n-1 |  | ∆Q9 |  | Σhf3
|  |  | 9 |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | DATOS:
|  |  | 72 |  |  |  | 30.0823 |  | 12.1564 |  |  | 48
| T1 |  | 1260 |  |  |  | 800 |  | 1000 |  |  | 840 |  | T2 |  | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ▼agua 2668,70 msnm | [12 empty] | ▼agua 2657,20 msnm |  | Q | 0.048 | 0.015361 | 0.0057614 | 0.012156 | 0.0062386 | 0.030082 | 0.012082 | 0.011918 | 0.029918 | 0.072
[5 empty] | 12 |  |  | 4 | Anillo II | [6 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[8 empty] | 6.2386 |  |  | 1 |  |  |  |  | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[8 empty] | 1000 |  |  | 15.3614 |  |  |  |  | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[11 empty] | 959.9 |  |  |  |  | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
[7 empty] | C | [8 empty] | MATRIZ [F]
[8 empty] | 2 |  | B
[8 empty] | 5.7614 | [7 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | qn |  | Sq,h
[6 empty] | 12 |  | 923.5 |  | 9.6
[16 empty] | F1= | 0: 0.048; 1: -0.015361; 3: -0.012156; 6: -0.012082 | -0.0084 | = | 0
SISTEMA DE ECUACIONES | [15 empty] | F2= | 1: 0.015361; 2: -0.0057614 | -0.0096 | = | 0
[16 empty] | F3= | 2: 0.0057614; 4: 0.0062386 | -0.012 | = | 0
| Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | qn |  |  |  | F4= |  |  |  | 0.012156 | -0.0062386 | 0.030082 |  |  |  |  | -0.036 | = | 0
[16 empty] | F5= | [5 empty] | -0.030082 |  |  | -0.029918 | 0.072 | -0.012 | = | 0
ΣQ,A | F1= | 0: Qo; 1: - Q1; 3: - Q3; 6: - Q6 | - qA | = | 0 |  | F6= | [7 empty] | -0.011918 | 0.029918 |  | -0.018 | = | 0
[16 empty] | F7= | [6 empty] | 0.012082 | 0.011918 |  |  | -0.024 | = | 0
ΣQ,B | F2= | 1: Q1; 2: - Q2 | - qB | = | 0 |  | F8= |  |  |  | 7.0656 |  | -3.0687 | -7.3353 | 7.054 | 3.6452 |  |  | = | 7.3608
[16 empty] | F9= |  | 4.305 | 4.8526 | -7.0656 | -6.089 | [6 empty] | = | -3.997
ΣQ,C | F3= | 2: Q2; 4: + Q4 | - qC | = | 0 |  | F10= | 0.71963 |  |  | 7.0656 |  | -3.0687 |  |  |  | -8.2078 | 9.5 | = | 6.0088
ΣQ,D | F4= | 3: Q3; 4: - Q4; 5: + Q5 | - qD | = | 0 |  | MATRIZ [D]
ΣQ,E | F5= | [5 empty] | - Q5 |  |  | - Q8 | + Q9 | - qE | = | 0 |  | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | ∆Q |  | Sq,h
ΣQ,F | F6= | [7 empty] | - Q7 | + Q8 |  | - qF | = | 0 |  | ∂F1= | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Qo |  | 0
[16 empty] | ∂F2= | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q1 |  | 0
ΣQ,G | F7= | [6 empty] | Q6 | + Q7 |  |  | - qG | = | 0 |  | ∂F3= | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q2 |  | 0
[16 empty] | ∂F4= | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q3 |  | 0
Σhf1 | F8= |  |  |  | K3Q3n |  | - K5Q5n | - K6Q6n | +K7Q7n | +K8Q8n |  |  | = | 0 |  | ∂F5= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | ∆Q4 | = | 0
[16 empty] | ∂F6= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | ∆Q5 |  | 0
Σhf2 | F9= |  | K1Q1n | +K2Q2n | - K3Q3n | - K4Q4n | [6 empty] | = | 0 |  | ∂F7= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ∆Q6 |  | 0
[16 empty] | ∂F8= | 0 | 0 | 0 | 1076.4281 | 0 | -188.9205 | -1124.3787 | 1096.1838 | 225.6476 | 0 |  | ∆Q7 |  | 7.3608
Σhf3 | F10= | K0Q0n |  |  | +K3Q3n |  | - K5Q5n |  |  |  | - K9Q9n | +(T1-T2) | = | 0 |  | ∂F9= | 0 | 519.0203 | 1559.8736 | -1076.4281 | -1807.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q8 |  | -3.997
[16 empty] | ∂F10= | 27.7657 | 0 | 0 | 1076.4281 | 0 | -188.9205 | 0 | 0 | 0 | -211.1224 |  | ∆Q9 |  | 6.0088
[16 empty] | MATRIZ [D]-1 | [11 empty] | Sq,h |  | ∆Q
[17 empty] | 0.97122 | 0.88914 | 0.64246 | 0.35661 | 0.21886 | 0.28826 | 0.6254 | -0.00030756 | 0.00015814 | 0.0010367 |  | 0 | = | 0.0033331
[17 empty] | -0.0043909 | 0.87149 | 0.49845 | 0.06618 | 0.033387 | 0.029902 | 0.012973 | 1.5443e-05 | 0.00023914 | 0.00015814 |  | 0 | = | 0.00010804
[17 empty] | -0.0043909 | -0.12851 | 0.49845 | 0.06618 | 0.033387 | 0.029902 | 0.012973 | 1.5443e-05 | 0.00023914 | 0.00015814 |  | 0 | = | 0.00010804
[17 empty] | -0.015853 | 0.018174 | 0.12044 | 0.23895 | 0.12054 | 0.10796 | 0.046841 | 5.5759e-05 | -6.5561e-05 | 0.00057097 |  | 0 | = | 0.0041033
[17 empty] | 0.0043909 | 0.12851 | 0.50155 | -0.06618 | -0.033387 | -0.029902 | -0.012973 | -1.5443e-05 | -0.00023914 | -0.00015814 | * | 0 | = | -0.00010804
[17 empty] | 0.020244 | 0.11034 | 0.38111 | 0.69487 | -0.15393 | -0.13786 | -0.059814 | -7.1202e-05 | -0.00017358 | -0.00072911 |  | 0 | = | -0.0042113
[17 empty] | -0.0085396 | -0.00052416 | 0.023566 | 0.051481 | 0.064932 | 0.1504 | 0.56559 | -0.00037876 | -1.5443e-05 | 0.00030756 |  | 0 | = | -0.00087819
[17 empty] | 0.0085396 | 0.00052416 | -0.023566 | -0.051481 | -0.064932 | -0.1504 | 0.43441 | 0.00037876 | 1.5443e-05 | -0.00030756 |  | 7.3608 | = | 0.00087819
[17 empty] | 0.0085396 | 0.00052416 | -0.023566 | -0.051481 | -0.064932 | 0.8496 | 0.43441 | 0.00037876 | 1.5443e-05 | -0.00030756 |  | -3.997 | = | 0.00087819
[17 empty] | 0.028784 | 0.11086 | 0.35754 | 0.64339 | 0.78114 | 0.71174 | 0.3746 | 0.00030756 | -0.00015814 | -0.0010367 |  | 6.0088 | = | -0.0033331
COMPENSACIÓN O CORRECCION DE CAUDALES
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qº | 0.048 | 0.015361 | 0.0057614 | 0.012156 | 0.0062386 | 0.030082 | 0.012082 | 0.011918 | 0.029918 | 0.072
[16 empty] | ∆Q | 0.0033331 | 0.00010804 | 0.00010804 | 0.0041033 | -0.00010804 | -0.0042113 | -0.00087819 | 0.00087819 | 0.00087819 | -0.0033331
[16 empty] | QI | 0.044667 | 0.015253 | 0.0056533 | 0.0080531 | 0.0063467 | 0.034294 | 0.01296 | 0.01104 | 0.02904 | 0.075333
2a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Q | 0.044667 | 0.015253 | 0.0056533 | 0.0080531 | 0.0063467 | 0.034294 | 0.01296 | 0.01104 | 0.02904 | 0.075333
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
MATRIZ [F]
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | qn |  | Sq,h
[16 empty] | F1= | 0: 0.044667; 1: -0.015253; 3: -0.0080531; 6: -0.01296 | -0.0084 | = | -6.245e-17
[16 empty] | F2= | 1: 0.015253; 2: -0.0056533 | -0.0096 | = | 0
[16 empty] | F3= | 2: 0.0056533; 4: 0.0063467 | -0.012 | = | 0
[16 empty] | F4= | 3: 0.0080531; 4: -0.0063467; 5: 0.034294 | -0.036 | = | 0
[16 empty] | F5= | 5: -0.034294; 8: -0.02904; 9: 0.075333 | -0.012 | = | 0
[16 empty] | F6= | 7: -0.01104; 8: 0.02904 | -0.018 | = | 0
[16 empty] | F7= | 6: 0.01296; 7: 0.01104 | -0.024 | = | 0
[16 empty] | F8= | 3: 3.2956; 5: -3.9114; 6: -8.3532; 7: 6.1217; 8: 3.4495 | 0 | = | 0.60212
[16 empty] | F9= | 1: 4.2491; 2: 4.6854; 3: -3.2956; 4: -6.2858 | 0 | = | -0.64683
[16 empty] | F10= | 0: 0.62983; 3: 3.2956; 5: -3.9114; 9: -8.9253 | 9.5 | = | 0.58867
MATRIZ [D]
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | ∆Q |  | Sq,h
[16 empty] | ∂F1= | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Qo |  | -6.245e-17
[16 empty] | ∂F2= | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q1 |  | 0
[16 empty] | ∂F3= | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q2 |  | 0
[16 empty] | ∂F4= | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q3 |  | 0
[16 empty] | ∂F5= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | ∆Q4 | = | 0
[16 empty] | ∂F6= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | ∆Q5 |  | 0
[16 empty] | ∂F7= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ∆Q6 |  | 0
[16 empty] | ∂F8= | 0 | 0 | 0 | 757.8988 | 0 | -211.2321 | -1193.6436 | 1026.9768 | 219.9919 | 0 |  | ∆Q7 |  | 0.60212
[16 empty] | ∂F9= | 0 | 515.9085 | 1534.9163 | -757.8988 | -1834.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q8 |  | -0.64683
[16 empty] | ∂F10= | 26.1144 | 0 | 0 | 757.8988 | 0 | -211.2321 | 0 | 0 | 0 | -219.4215 |  | ∆Q9 |  | 0.58867
[16 empty] | MATRIZ [D]-1 | [11 empty] | Sq,h |  | ∆Q
[17 empty] | 0.9701 | 0.89849 | 0.68543 | 0.43083 | 0.25121 | 0.31601 | 0.61851 | -0.00029455 | 0.00013881 | 0.0011449 |  | -6.245e-17 | = | 0.00040683
[17 empty] | -0.0036248 | 0.87239 | 0.50353 | 0.062727 | 0.030457 | 0.027385 | 0.013044 | 1.3964e-05 | 0.00024032 | 0.00013881 |  | 0 | = | -6.5325e-05
[17 empty] | -0.0036248 | -0.12761 | 0.50353 | 0.062727 | 0.030457 | 0.027385 | 0.013044 | 1.3964e-05 | 0.00024032 | 0.00013881 |  | 0 | = | -6.5325e-05
[17 empty] | -0.018581 | 0.026585 | 0.16096 | 0.32154 | 0.15613 | 0.14038 | 0.066864 | 7.1583e-05 | -8.7547e-05 | 0.00071153 |  | 0 | = | 0.00051859
[17 empty] | 0.0036248 | 0.12761 | 0.49647 | -0.062727 | -0.030457 | -0.027385 | -0.013044 | -1.3964e-05 | -0.00024032 | -0.00013881 | * | 0 | = | 6.5325e-05
[17 empty] | 0.022206 | 0.10102 | 0.33551 | 0.61573 | -0.18658 | -0.16776 | -0.079907 | -8.5548e-05 | -0.00015277 | -0.00085034 |  | 0 | = | -0.00045326
[17 empty] | -0.007692 | -0.00048765 | 0.020947 | 0.046561 | 0.064631 | 0.14825 | 0.5386 | -0.0003801 | -1.3964e-05 | 0.00029455 |  | 0 | = | -4.6437e-05
[17 empty] | 0.007692 | 0.00048765 | -0.020947 | -0.046561 | -0.064631 | -0.14825 | 0.4614 | 0.0003801 | 1.3964e-05 | -0.00029455 |  | 0.60212 | = | 4.6437e-05
[17 empty] | 0.007692 | 0.00048765 | -0.020947 | -0.046561 | -0.064631 | 0.85175 | 0.4614 | 0.0003801 | 1.3964e-05 | -0.00029455 |  | -0.64683 | = | 4.6437e-05
[17 empty] | 0.029898 | 0.10151 | 0.31457 | 0.56917 | 0.74879 | 0.68399 | 0.38149 | 0.00029455 | -0.00013881 | -0.0011449 |  | 0.58867 | = | -0.00040683
COMPENSACIÓN O CORRECCION DE CAUDALES
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qº | 0.044667 | 0.015253 | 0.0056533 | 0.0080531 | 0.0063467 | 0.034294 | 0.01296 | 0.01104 | 0.02904 | 0.075333
[16 empty] | ∆Q | 0.00040683 | -6.5325e-05 | -6.5325e-05 | 0.00051859 | 6.5325e-05 | -0.00045326 | -4.6437e-05 | 4.6437e-05 | 4.6437e-05 | -0.00040683
[16 empty] | QI | 0.04426 | 0.015319 | 0.0057187 | 0.0075345 | 0.0062813 | 0.034747 | 0.013007 | 0.010993 | 0.028993 | 0.07574
3a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Q | 0.04426 | 0.015319 | 0.0057187 | 0.0075345 | 0.0062813 | 0.034747 | 0.013007 | 0.010993 | 0.028993 | 0.07574
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
MATRIZ [F]
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | qn |  | Sq,h
[16 empty] | F1= | 0: 0.04426; 1: -0.015319; 3: -0.0075345; 6: -0.013007 | -0.0084 | = | 0
[16 empty] | F2= | 1: 0.015319; 2: -0.0057187 | -0.0096 | = | 0
[16 empty] | F3= | 2: 0.0057187; 4: 0.0062813 | -0.012 | = | 0
[16 empty] | F4= | 3: 0.0075345; 4: -0.0062813; 5: 0.034747 | -0.036 | = | 0
[16 empty] | F5= | 5: -0.034747; 8: -0.028993; 9: 0.07574 | -0.012 | = | 0
[16 empty] | F6= | 7: -0.010993; 8: 0.028993 | -0.018 | = | 0
[16 empty] | F7= | 6: 0.013007; 7: 0.010993 | -0.024 | = | 0
[16 empty] | F8= | 3: 2.9134; 5: -4.0077; 6: -8.4087; 7: 6.0741; 8: 3.4393 | 0 | = | 0.010286
[16 empty] | F9= | 1: 4.2829; 2: 4.7862; 3: -2.9134; 4: -6.1665 | 0 | = | -0.010788
[16 empty] | F10= | 0: 0.61925; 3: 2.9134; 5: -4.0077; 9: -9.0148 | 9.5 | = | 0.010114
MATRIZ [D]
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | ∆Q |  | Sq,h
[16 empty] | ∂F1= | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Qo |  | 0
[16 empty] | ∂F2= | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q1 |  | 0
[16 empty] | ∂F3= | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q2 |  | 0
[16 empty] | ∂F4= | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q3 |  | 0
[16 empty] | ∂F5= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | * | ∆Q4 | = | 0
[16 empty] | ∂F6= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | ∆Q5 |  | 0
[16 empty] | ∂F7= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ∆Q6 |  | 0
[16 empty] | ∂F8= | 0 | 0 | 0 | 716.1128 | 0 | -213.6085 | -1197.2865 | 1023.2951 | 219.6922 | 0 |  | ∆Q7 |  | 0.010286
[16 empty] | ∂F9= | 0 | 517.7904 | 1550.0146 | -716.1128 | -1818.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Q8 |  | -0.010788
[16 empty] | ∂F10= | 25.9116 | 0 | 0 | 716.1128 | 0 | -213.6085 | 0 | 0 | 0 | -220.4307 |  | ∆Q9 |  | 0.010114
[16 empty] | MATRIZ [D]-1 | [11 empty] | Sq,h |  | ∆Q
[17 empty] | 0.96984 | 0.89961 | 0.68937 | 0.44276 | 0.25657 | 0.32078 | 0.61988 | -0.00029229 | 0.00013564 | 0.001164 |  | 0 | = | 7.3027e-06
[17 empty] | -0.0035146 | 0.87194 | 0.49911 | 0.061796 | 0.029899 | 0.02689 | 0.012879 | 1.3692e-05 | 0.00024053 | 0.00013564 |  | 0 | = | -1.0821e-06
[17 empty] | -0.0035146 | -0.12806 | 0.49911 | 0.061796 | 0.029899 | 0.02689 | 0.012879 | 1.3692e-05 | 0.00024053 | 0.00013564 |  | 0 | = | -1.0821e-06
[17 empty] | -0.019072 | 0.028152 | 0.16952 | 0.33533 | 0.16224 | 0.14592 | 0.069888 | 7.4301e-05 | -9.1202e-05 | 0.00073602 |  | 0 | = | 9.1925e-06
[17 empty] | 0.0035146 | 0.12806 | 0.50089 | -0.061796 | -0.029899 | -0.02689 | -0.012879 | -1.3692e-05 | -0.00024053 | -0.00013564 | * | 0 | = | 1.0821e-06
[17 empty] | 0.022586 | 0.099907 | 0.33137 | 0.60287 | -0.19214 | -0.17281 | -0.082767 | -8.7993e-05 | -0.00014933 | -0.00087166 |  | 0 | = | -8.1104e-06
[17 empty] | -0.0075737 | -0.00048395 | 0.020739 | 0.045634 | 0.06443 | 0.14798 | 0.53712 | -0.00038028 | -1.3692e-05 | 0.00029229 |  | 0 | = | -8.0765e-07
[17 empty] | 0.0075737 | 0.00048395 | -0.020739 | -0.045634 | -0.06443 | -0.14798 | 0.46288 | 0.00038028 | 1.3692e-05 | -0.00029229 |  | 0.010286 | = | 8.0765e-07
[17 empty] | 0.0075737 | 0.00048395 | -0.020739 | -0.045634 | -0.06443 | 0.85202 | 0.46288 | 0.00038028 | 1.3692e-05 | -0.00029229 |  | -0.010788 | = | 8.0765e-07
[17 empty] | 0.03016 | 0.10039 | 0.31063 | 0.55724 | 0.74343 | 0.67922 | 0.38012 | 0.00029229 | -0.00013564 | -0.001164 |  | 0.010114 | = | -7.3027e-06
COMPENSACIÓN O CORRECCION DE CAUDALES
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Qº | 0.04426 | 0.015319 | 0.0057187 | 0.0075345 | 0.0062813 | 0.034747 | 0.013007 | 0.010993 | 0.028993 | 0.07574
[16 empty] | ∆Q | 7.3027e-06 | -1.0821e-06 | -1.0821e-06 | 9.1925e-06 | 1.0821e-06 | -8.1104e-06 | -8.0765e-07 | 8.0765e-07 | 8.0765e-07 | -7.3027e-06
[16 empty] | QI | 0.044253 | 0.01532 | 0.0057197 | 0.0075253 | 0.0062803 | 0.034755 | 0.013008 | 0.010992 | 0.028992 | 0.075747
4a ITERACION
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[16 empty] | Q | 0.044253 | 0.01532 | 0.0057197 | 0.0075253 | 0.0062803 | 0.034755 | 0.013008 | 0.010992 | 0.028992 | 0.075747
[16 empty] | L | 840 | 959.9 | 923.5 | 1000 | 1000 | 800 | 1050 | 1035.7 | 960 | 1260
[16 empty] | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
[16 empty] | D | 0.325 | 0.15 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.25
[16 empty] | K | 199.274 | 9833.4286 | 68152.2671 | 24893.8257 | 73797.7987 | 2018.9117 | 26138.517 | 25782.5353 | 2422.694 | 1072.6205
[16 empty] | hf | 0.61906 | 4.2834 | 4.7879 | 2.9068 | 6.1645 | 4.0094 | 8.4097 | 6.0732 | 3.4391 | 9.0164
MATRIZ [F]
[16 empty] | Tramo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | qn |  | Sq,h
[16 empty] | F1= | 0: 0.044253; 1: -0.01532; 3: -0.0075253; 6: -0.013008 | -0.0084 | = | 0
[16 empty] | F2= | 1: 0.01532; 2: -0.0057197 | -0.0096 | = | 0
[16 empty] | F3= | 2: 0.0057197; 4: 0.0062803 | -0.012 | = | 0
[16 empty] | F4= | 3: 0.0075253; 4: -0.0062803; 5: 0.034755 | -0.036 | = | 0
[16 empty] | F5= | 5: -0.034755; 8: -0.028992; 9: 0.075747 | -0.012 | = | 0
[16 empty] | F6= | 7: -0.010992; 8: 0.028992 | -0.018 | = | 0
[16 empty] | F7= | 6: 0.013008; 7: 0.010992 | -0.024 | = | 0
[16 empty] | F8= | 3: 2.9068; 5: -4.0094; 6: -8.4097; 7: 6.0732; 8: 3.4391 | 0 | = | 3.2517e-06
[16 empty] | F9= | 1: 4.2834; 2: 4.7879; 3: -2.9068; 4: -6.1645 | 0 | = | -3.4139e-06
[16 empty] | F10= | 0: 0.61906; 3: 2.9068; 5: -4.0094; 9: -9.0164 | 9.5 | = | 3.1965e-06
CALCULO DE PRESIONES
[16 empty] | Nodo | T1 | E | D | F | G | G | D | C | B | A | T2
[16 empty] | hf |  | 9.0164 | 4.0094 | 3.4391 | 6.0732 | 8.4097 | 2.9068 | 4.7879 | 4.2834 | 0.61906
[16 empty] | H | 2668.7 | 2659.6836 | 2655.6742 | 2656.2445 | 2650.1712 | 2650.1712 | 2655.6742 | 2649.5097 | 2654.2975 | 2658.5809 | 2659.2
[16 empty] | ▼t | 2665.5 | 2600 | 2620 | 2612 | 2605 | 2605 | 2620 | 2605 | 2610 | 2608 | 2656
[16 empty] | Presión | 3.2 | 59.6836 | 35.6742 | 44.2445 | 45.1712 | 45.1712 | 35.6742 | 44.5097 | 44.2975 | 50.5809 | 3.2
PRESIONES EN LOS NODOS:
[17 empty] | Nodo | E: ▼H; D: ▼Tub; F: Pres
[17 empty] | T2 | E: 2659.2
[17 empty] | A | E: 2658.5809; D: 2608; F: 50.5809
[17 empty] | B | E: 2654.2975; D: 2610; F: 44.2975
[17 empty] | C | E: 2649.5097; D: 2605; F: 44.5097
[17 empty] | D | E: 2655.6742; D: 2620; F: 35.6742
[17 empty] | E | E: 2659.6836; D: 2600; F: 59.6836
[17 empty] | F | E: 2656.2445; D: 2612; F: 44.2445
[17 empty] | G | E: 2650.1712; D: 2605; F: 45.1712
[17 empty] | T1 | E: 2668.7
A
D
E