INSTEL V1.0

© 2002 por Marco A. Ortiz C.

1. Descripción del Programa:

Programa para realizar los cálculos técnicos de intensidades de corriente,  secciones de cableado  y Caída de Tensión  en Instalaciones Eléctricas de tipo Residencial e Industrial. Este programa fue elaborado en 100%  User-rpl.

2. Corriendo el Programa:

* Ejecuta 'instelec.hpe' siempre  para correr el programa.

* los datos los ingresas en línea dejando un espacio entre dato y dato .si un dato se repite en todos equipos solo digitadlos una vez...

* Lee atentamente los datos que vas a entrar porque un error significa... comenzar de nuevo BYE.

* El renglón final de la tabla de resultados indica los datos para el alimentador general...OK.

* Si tienes nuevas tablas con nuevos tipos de cable...estos se pueden  añadir al   programa

en 'newhp' y en la base de datos 'iatubo.hpe' e 'iaire.hpe' o COMUNICAMELO rapelo21@yahoo.es   para ... MEJORARLO.

3. Funcionamiento del Programa.

Normales …se refiere a instalaciones Simples como lámparas, fluorescentes, y todo lo que tenga resistencias para trabajar como termas, calentadores,  etc. Los valores en KWatts.

Motores…. como su nombre lo indica a todos aquellos motores de inducción, los valores en HP.

Soldadores…quiere decir maquinas para soldadura y/o aquellas que utilicen transformadores de Voltaje para su funcionamiento.

Fig1 y Fig2 Se refieren a la forma en la cual desarrollaras tu instalación.

LONG distancia desde el medidor hasta el tablero de distribución.

AMP.-  solo si  en el futuro piensas conectar mas equipos.

FCT.- factor de corrección por temperatura. Ver cuadro.

| Temperatura Ambiente °C | Temp. Máxima del Operación del Conductor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-70 71-75 76-80 | 60 °C | 75°C | 90°C |
|  | 0.82 0.71 0.58 0.41 - - - - | 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.35 - - | 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71 0.58 0.50 0.41 |

FAG factor de corr. Por agrupamiento de cables (solo se aplica en Inst. con tuberías).

FACTORES DE CORRECCION PARA AGRUPAMIENTO DE CABLES EN TUBOS

| NUMERO DE CONDUCTORES EN TUBOS | Factor de Correccion |
| --- | --- |
| <4 4-6 7 a 24 25 a 42 43 o mas | 1 0.8 0.70 0.60 0.50 |

* no se consideran conductores al cable  Neutro y al de puesta a Tierra.

FPAL Factor de potencia  de corrección para el alimentador 0.9 recomendado.  si tienes tomacorrientes o enchufes.

*  ingresar 1ro para el alimentador 2do para los circuitos      derivados

T. Termoplástico.

W. resistente a la Humedad.

H. resiste a al calor.

3. Resultados

Inominal.- nos indica la Intesidad de corriente, se refiere a todas los cálculos sin considerar los factores de corrección aplicando las formas simples de calculo.

Ireal.-  da los valores apropiados y de Acuerdo a los Factores de corrección así como  al Código Nacional de Electricidad Para Perú (Ir=1.25In).

Itab.- nos da los valores de la corriente mas próximo a una tabla (para este programa se uso el de la Firma Ceper Pirelli.

.mm2.- nos muestra las secciones calculadas para el cableado de los equipos.

DV%.- nos muestra la caída de tensión aprox. en los cableados…si un valor exede a las Normas permitidas de Vuestro País, reajustar la seccion del conductor.

4. Características del Programa

Plataforma : HP49G

# Librería   : L777

Checksum   : B4AD h

Bytes          :  8691.5

5. Agradecimientos

* En especial para Luis Gonzáles ‘Pilquin’ por ayudar a programar y por sus consejos.

* A Roger Broncano  por elaborar el HpuserEdit una idea... genial.

www.hpuser.550m.com/

* A Eric Rechlin por mantener ...Viva la pagina www.hpcalc.org

* a todos aquellos que contribuyen programando en todas las… Ingeniería.

Marco A. Ortiz Copa

rapelo21@yahoo.es

Tacna-Peru  2002.