MANUALE TECNICOProgrammi HP Prime per il calcolo del diametro di orifizi

Fluidi incomprimibili e comprimibili

Sommario

1. Introduzione generale	2

1.1 Scopo dei programmi	2

1.2 Differenza tra fluidi incomprimibili e comprimibili	2

1.3 Quando usare ciascun programma	2

2. Formule per fluidi incomprimibili	2

2.1 Numero di Reynolds	3

2.3 Equazione iterativa	3

3. Formule per fluidi comprimibili	3

3.1 Fattore di espansione (ISO 5167 semplificato)	4

3.2 Densità del gas	4

3.3 Numero di Reynolds	4

4. Procedura di calcolo dei programmi	4

4.1 Input richiesti	4

4.2 Passi dell’algoritmo	5

4.3 Criterio di convergenza	5

4.4 Controlli di sicurezza	5

5. Algoritmo iterativo e convergenza	5

6. Funzionamento grafico su HP Prime	5

7. Esempi numerici	6

7.1 Fluido incomprimibile (acqua)	6

7.2 Fluido comprimibile (aria)	6

8. Note ingegneristiche	6

9. Appendice – Codice completo	7

9.1 Programma HP Prime – Fluido incomprimibile	7

9.2 Programma HP Prime – Fluido comprimibile (con T1 e R)	8

# 1. Introduzione generale

Questo manuale descrive due programmi sviluppati per la calcolatrice HP Prime, dedicati al calcolo del diametro dell’orifizio per la misura di portata tramite differenziale di pressione, secondo i principi della norma ISO 5167.

I due programmi sono:

- ORIFIZIO_INCOMP – per fluidi incomprimibili (liquidi)

- ORIFIZIO_COMP – per fluidi comprimibili (gas e vapori)

## 1.1 Scopo dei programmi

I programmi calcolano il diametro dell’orifizio d necessario per ottenere una portata nota, risolvendo numericamente l’equazione dell’orifizio tramite un algoritmo iterativo.

## 1.2 Differenza tra fluidi incomprimibili e comprimibili

- Incomprimibili: densità costante (acqua, oli, glicole, liquidi in generale)

- Comprimibili: densità variabile con pressione e temperatura (aria, gas tecnici, vapore)

### 1.3 Quando usare ciascun programma

- Usa ORIFIZIO_INCOMP per liquidi.

- Usa ORIFIZIO_COMP per gas e vapori, soprattutto quando \Delta P/P_1>0.05.

## 2. Formule per fluidi incomprimibili

La portata volumetrica attraverso un orifizio è

dove:

- Q = portata volumetrica [m³/s]

- Cd = coefficiente di scarico [-]

- A = area dell’orifizio [m²]

- ΔP = differenza di pressione [Pa]

- ρ= densità [kg/m³]

- β =d/D = rapporto diametri [-]

### 2.1 Numero di Reynolds

2.2 Coefficiente di scarico (forma semplificata)

### 2.3 Equazione iterativa

Il programma risolve per d confrontando:

- portata desiderata Q

- portata calcolata Q_{calc}

e aggiornando:

con k fattore di rilassamento.

## 3. Formule per fluidi comprimibili

Per i gas, la portata deve includere il fattore di espansione Y:

### 3.1 Fattore di espansione (ISO 5167 semplificato)

### 3.2 Densità del gas

dove:

### 3.3 Numero di Reynolds

Identico al caso incomprimibile, ma con densità calcolata da P_1,T_1.

## 4. Procedura di calcolo dei programmi

### 4.1 Input richiesti

Incomprimibili

Comprimibili

### 4.2 Passi dell’algoritmo

  Stima iniziale di d=D/2

- Calcolo di A,\beta ,Re,C_d

- Calcolo di Y (solo gas)

- Calcolo della portata teorica

- Confronto con la portata desiderata

- Aggiornamento di d

- Ripetizione fino a convergenza

### 4.3 Criterio di convergenza

### 4.4 Controlli di sicurezza

- β<1

- 1β^4>0

- limite massimo di iterazioni

- valori fisici coerenti

## 5. Algoritmo iterativo e convergenza

L’algoritmo è necessario perché:

- C_d dipende da Re

- Re dipende da d

- Β dipende da d

La curva di convergenza mostra come d si stabilizza iterazione dopo iterazione.

## 6. Funzionamento grafico su HP Prime

Il programma:

- Registra ad ogni iterazione il valore di d

- Costruisce due liste:

  - lista dei diametri

  - lista delle iterazioni

- Imposta automaticamente la finestra grafica

- Disegna la curva di convergenza

- Stampa i risultati sul grafico

Questo permette di:

- verificare la stabilità

- diagnosticare divergenze

- visualizzare la qualità della soluzione

## 7. Esempi numerici

### 7.1 Fluido incomprimibile (acqua)

- Q = 0.005 m³/s

- D = 0.05 m

- ΔP = 5000 Pa

- ρ = 998 kg/m³

- μ = 0.001 Pa·s

Risultato:

d≈0.0284m

### 7.2 Fluido comprimibile (aria)

- Q = 0.2 kg/s

- D = 0.05 m

- ΔP = 4000 Pa

- P1 = 200000 Pa

- T1 = 300 K

- R = 287 J/kg/K

- μ = 1.8e-5 Pa·s

Risultato:

d≈0.0217m

## 8. Note ingegneristiche

- La comprimibilità è importante quando \Delta P/P_1>0.05.

- La dilatazione termica del metallo è trascurabile perché d e D si dilatano in modo proporzionale.

- Le formule seguono le raccomandazioni ISO 5167 semplificate.

- L’accuratezza dipende dalla qualità dei dati di ingresso.

## 9. Appendice – Codice completo

### 9.1 Programma HP Prime – Fluido incomprimibile

EXPORT ORIFIZIO_INCOMP()

BEGIN

LOCAL q, D, dP, rho, mu;

LOCAL d, A, beta, qcalc, err, v, Re, Cd;

LOCAL iter, dlist, itlist, i;

INPUT(q,"Portata Q (m3/s)");

INPUT(D,"Diametro tubo D (m)");

INPUT(dP,"Delta P (Pa)");

INPUT(rho,"Densita (kg/m3)");

INPUT(mu,"Viscosita (Pa*s)");

d := D*0.5;

dlist := {d};

itlist := {0};

iter := 0;

REPEAT

iter := iter + 1;

A := PI*d^2/4;

beta := d/D;

v := q/A;

Re := rho*v*d/mu;

Cd := 0.61 + 5000/Re;

qcalc := (Cd*A/SQRT(1 - beta^4)) * SQRT(2*dP/rho);

err := qcalc - q;

dlist := CONCAT(dlist,{d});

itlist := CONCAT(itlist,{iter});

d := d - err*0.1*d;

UNTIL ABS(err) < q*0.0001 OR iter > 200;

STARTAPP("Function");

RECT();

FOR i FROM 1 TO SIZE(itlist)-1 DO

LINE(itlist(i), dlist(i), itlist(i+1), dlist(i+1), RGB(0,0,255));

END;

TEXTOUT("d = "+STRING(d,5),10,200);

FREEZE;

END;

### 9.2 Programma HP Prime – Fluido comprimibile (con T1 e R)

EXPORT ORIFIZIO_COMP()

BEGIN

LOCAL q, D, dP, mu;

LOCAL P1, T1, R, rho;

LOCAL d, A, beta, qcalc, err, v, Re, Cd, Y;

LOCAL iter, dlist, itlist, i;

INPUT(q,"Portata Q (m3/s)");

INPUT(D,"Diametro tubo D (m)");

INPUT(dP,"Delta P (Pa)");

INPUT(P1,"Pressione P1 (Pa)");

INPUT(T1,"Temperatura T1 (K)");

INPUT(R,"Costante gas R");

INPUT(mu,"Viscosita (Pa*s)");

rho := P1/(R*T1);

d := D*0.5;

dlist := {d};

itlist := {0};

iter := 0;

REPEAT

iter := iter + 1;

A := PI*d^2/4;

beta := d/D;

v := q/A;

Re := rho*v*d/mu;

Cd := 0.61 + 5000/Re;

Y := 1 - 0.41*beta^4*(dP/P1);

IF Y < 0.5 THEN Y := 0.5; END;

qcalc := (Cd*A*Y/SQRT(1 - beta^4)) * SQRT(2*dP/rho);

err := qcalc - q;

dlist := CONCAT(dlist,{d});

itlist := CONCAT(itlist,{iter});

d := d - err*0.1*d;

UNTIL ABS(err) < q*0.0001 OR iter > 200;

STARTAPP("Function");

RECT();

FOR i FROM 1 TO SIZE(itlist)-1 DO

LINE(itlist(i), dlist(i), itlist(i+1), dlist(i+1), RGB(0,0,255));

END;

TEXTOUT("d = "+STRING(d,5),10,200);

TEXTOUT("Y = "+STRING(Y,5),10,180);

FREEZE;

END;